Испытательная лаборатория контроля качества вод

Средние результаты анализов проб питьевой воды за 1 квартал 2021 года

(пробы отобраны из резервуаров чистой воды (РЧВ))

| Наименование показателя | Единицы измерения | # Средние данные результатов исследований с учетом неопределенности измерений |  |  |  | ПДК согласно СанПиН 2.1. 3684-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Советский район | Железно-дорожный район | Заводской район | Северный район |  |
| Мутность | мг/дм3 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | 1,5(2,0)** |
| Цветность | град. цв. | 4,07 ± 1,22 | 6,05 ± 1,81 | 4,69 ± 1,41 | 5,79 ± 1,74 | 20 |
| Запах | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Привкус | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Железо общее | мг/дм3 | <0,1 | 0,15 ± 0,03 | <0,1 | 0,24 ± 0,05 | 0,3(0,8)** |
| Марганец | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 |
| Водородный показатель | ед.рН | 7,27 ± 0,2 | 7,32 ± 0,20 | 7,29 ± 0,20 | 7,31 ± 0,20 | 6,0-9,0 |
| Фенолы | мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,25 |
| Бор | мг/дм3 | 0,21 ± 0,05 | 0,195 ± 0,050 | 0,167±0,043 | 0,237±0,062 | 0,5 |
| Медь | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1,0 |
| Молибден | мг/дм3 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,07 |
| Мышьяк | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,01 |
| Свинец | мг/дм3 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,01 |
| Цинк | мг/дм3 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 5,0 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 3,34 ± 0,67 | 4,26 ± 0,85 | 3,78±0,76 | 3,70 ± 0,74 | 45,0 |
| Общая жесткость | мг-экв/л | 8,23 ± 1,23 | 8,25 ± 1,24 | 7,94±1,19 | 8,98 ± 1,35 | 7,0 (10,0)* |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 1,0 ± 0,2 | 1,04 ± 0,21 | 1,07 ± 0,21 | 1,0 ± 0,2 | 5,0 |
| Сероводород | мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,05 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 108,86 ± 10,89 | 90,08 ± 9,00 | 76,57±7,66 | 116,15±11,62 | 500,0 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 571 ± 51 | 548 ± 49 | 519 ± 47 | 606 ± 55 | 1000 (1500)* |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 0,23 ±0,04 | 0,20 ± 0,04 | 0,19 ± 0,03 | 0,24 ± 0,04 | 1,5 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 44,51 ± 4,45 | 32,22 ± 3,42 | 28,73 ± 2,87 | 65,379 ± 6,58 | 350,0 |
| Кремний | мг/дм3 | 4,99 ± 1,20 | 4,82 ± 1,16 | 4,88 ± 1,17 | 5,2 ± 1,0 | 10,0 |
| Никель | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,02 |
| Кальций | мг/дм3 | 94,36 ± 9,44 | 109,19±10,92 | 108,13±10,81 | 100,41±10,04 | 280,0 |
| Магний | мг/дм3 | 37,15 ± 3,71 | 33,23±3,32 | 29,79 ± 2,98 | 45,73 ± 4,57 | 50,0 |
| Хром (+6) | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,05 |
| Калий | мг/дм3 | 6,94 ± 0,97 | 6,48±0,65 | 6,36 ± 0,64 | 6,43 ± 0,90 | не норм. |
| ## Гидрокарбонаты | мг/дм3 | 370,3±29,6 | 372,5±44,7 | 379,0±45,0 | 360,6±43,3 | не норм. |
| Натрий | мг/дм3 | 31,35 ± 3,14 | 21,99 ± 2,20 | 18,38 ± 1,84 | 35,06 ± 3,51 | 200,0 |
| Алюминий | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 |
| АПАВ | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,5 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,1 |
| Фосфат-ион | мг/дм3 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | 3,5 |
| Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 2,0 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 3,0 |
| Кобальт | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,1 |
| Кадмий | мг/дм3 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0,001 |
| Стронций | мг/дм3 | 0,60 ± 0,12 | 0,64 ± 0,13 | 0,62 ± 0,12 | 0,78 ± 0,16 | 7,0 |
| Барий | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,7 |
| Литий | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,03 |
| Селен | мг/дм3 | <0,002 | 0,0022±0,0004 | <0,002 | 0,0022±0,0004 | 0,01 |
| Общая щелочность | ммоль/дм3 | 6,07 ± 0,73 | 6,11 ± 0,73 | 6,21 ± 0,74 | 5,91 ± 0,71 | не норм. |
| Бериллий | мг/дм3 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0,0002 |
| Цианиды | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,07 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ | отсутствие | Отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ | отсутствие | Отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Общее микробное число | КОЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| ### Суммарная активность альфа-бета-излучающих радионуклеидов | Бк/л | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | Альфа 0,2 Бета 1,0 |

**Предельно-допустимая концентрация (ПДК) в соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.2017 г.