Испытательная лаборатория контроля качества вод

Средние результаты анализов проб питьевой воды

за 2 квартал 2022 года

(пробы отобраны из резервуаров чистой воды (РЧВ)

| Наименование показателя | Единицы измерения | # Средние данные результатов исследований с учетом неопределенности измерений |  |  |  | ПДК согласно СанПиН 2.1. 3685-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Советский район | Железно-дорожный район | Заводской район | Северный район |  |
| Мутность | мг/дм3 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | 1,5(2,0)** |
| Цветность | град. цв. | 8,03 ± 1,61 | 7,31 ± 2,19 | 6,91 ± 2,07 | 8,55 ± 2,56 | 20 |
| Запах | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Привкус | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,18 ± 0,04 | 0,19 ± 0,04 | 0,19 ± 0,04 | 0,25 ± 0,05 | 0,3(0,8)** |
| Марганец | мг/дм3 | 0,0085 ± 0,003 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,1 |
| Водородный показатель | ед.рН | 7,23 ± 0,20 | 7,25 ± 0,20 | 7,25 ± 0,20 | 7,24 ± 0,20 | 6,0-9,0 |
| Фенолы | мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,1 |
| Бор | мг/дм3 | 0,151 ± 0,040 | 0,116 ± 0,030 | 0,068±0,018 | 0,146±0,038 | 0,5 |
| Медь | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1,0 |
| Свинец | мг/дм3 | <0,005 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,01 |
| Цинк | мг/дм3 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0,0068±0,0024 | 5,0 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 4,59 ± 0,92 | 6,59 ± 0,66 | 5,56±0,56 | 5,90 ± 0,59 | 45,0 |
| Общая жесткость | мг-экв/л | 8,86 ± 1,33 | 8,09 ± 1,21 | 7,78±1,17 | 8,74 ± 1,31 | 7,0 (10,0)* |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 0,88 ± 0,18 | 0,84 ± 0,17 | 0,88 ± 0,18 | 0,88± 0,18 | 5,0 |
| Сероводород | мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,05 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 138,01 ± 13,80 | 100,03 ± 10,0 | 91,5±9,15 | 113,64±11,36 | 500,0 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 653 ± 59 | 523 ± 47 | 503 ± 45 | 599 ± 54 | 1000 (1500)* |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 0,20 ±0,04 | 0,22 ± 0,04 | 0,21 ± 0,04 | 0,21 ± 0,04 | 1,5 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 83,65 ± 8,37 | 37,57 ± 3,76 | 33,17 ± 3,32 | 55,37 ± 5,54 | 350,0 |
| Кремний | мг/дм3 | 6,03 ± 1,21 | 4,34 ± 1,04 | 4,49 ± 1,08 | 3,73 ± 0,89 | 10,0 |
| Кальций | мг/дм3 | 117,48 ± 11,75 | 99,92±9,99 | 99,03±9,90 | 104,05±10,41 | 280,0 |
| Магний | мг/дм3 | 39,13 ± 3,91 | 34,44±3,44 | 32,46 ± 3,25 | 39,52 ± 3,95 | 50,0 |
| Калий | мг/дм3 | 8,73 ± 1,22 | 6,30±0,88 | 6,24 ± 0,87 | 6,58 ± 0,92 | не норм. |
| Натрий | мг/дм3 | 40,15 ± 4,02 | 24,17 ± 2,42 | 22,7 ± 2,27 | 28,32 ± 2,83 | 200,0 |
| Алюминий | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 |
| АПАВ | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,5 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,1 |
| Фосфат-ион | мг/дм3 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | 3,5 |
| Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 2,0 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 3,0 |
| Стронций | мг/дм3 | 0,62 ± 0,12 | 0,69 ± 0,14 | 0,60 ± 0,12 | 0,85 ± 0,17 | 7,0 |
| Барий | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,7 |
| Литий | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,03 |
| Селен | мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,01 |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/ 100см3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
| Escherichia coli (E. cоli) | КОЕ/ 100см3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
| Общее микробное число при 37º С | КОЕ/ см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| ### Суммарная активность альфа-бета-излучающих радионуклеидов | Бк/кг | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | Альфа 0,2 Бета 1,0 |
| ### Удельная активность ### Радона-222 | Бк/кг | < 6 | < 6 | < 6 | < 6 | 60 |

**Предельно-допустимая концентрация (ПДК) в соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.2017 г.