Испытательная лаборатория контроля качества вод

Средние результаты анализов проб питьевой воды за 3 квартал 2022 года

(пробы отобраны из резервуаров чистой воды (РЧВ))

| Наименование показателя | Единицы измерения | # Средние данные результатов исследований с учетом неопределенности измерений |  |  |  | ПДК согласно СанПиН 1.2. 3685-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Советский район | Железно-дорожный район | Заводской район | Северный район |  |
| Мутность | мг/дм3 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | 1,5(2,0)** |
| Цветность | град. цв. | 6,25 ± 1,88 | 4,66 ± 1,40 | 4,33 ± 1,30 | 6,60 ± 1,98 | 20 |
| Запах | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Привкус | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,21 ± 0,04 | 0,28 ± 0,06 | 0,24 ± 0,05 | 0,27 ± 0,05 | 0,3(0,8)** |
| Марганец | мг/дм3 | 0,0085 ± 0,003 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,1 |
| Водородный показатель | ед.рН | 7,20 ± 0,20 | 7,22 ± 0,20 | 7,23 ± 0,20 | 7,25 ± 0,20 | 6,0-9,0 |
| Фенолы | мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,1 |
| Бор | мг/дм3 | 0,183 ± 0,050 | 0,116 ± 0,030 | 0,104±0,018 | 0,171±0,044 | 0,5 |
| Медь | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1,0 |
| Свинец | мг/дм3 | <0,005 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,01 |
| Цинк | мг/дм3 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 5,0 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 3,77 ± 0,75 | 6,34 ± 0,63 | 6,35±0,63 | 4,93 ± 0,99 | 45,0 |
| Общая жесткость | мг-экв/л | 8,93 ± 1,34 | 8,91 ± 1,34 | 8,01±1,20 | 8,90 ± 1,33 | 7,0 (10,0)* |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 0,99 ± 0,20 | 0,95 ± 0,19 | 0,89 ± 0,18 | 0,88± 0,18 | 5,0 |
| Сероводород | мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,05 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 137,77 ± 13,78 | 133,35 ± 13,34 | 96,2±9,62 | 134,73±13,47 | 500,0 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 700 ± 63 | 670 ± 60 | 560 ± 50 | 631 ± 57 | 1000 (1500)* |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 0,25 ±0,05 | 0,23 ± 0,04 | 0,19 ± 0,03 | 0,23 ± 0,04 | 1,5 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 80,93 ± 8,09 | 67,31 ± 6,73 | 36,71 ± 3,67 | 73,13 ± 7,31 | 350,0 |
| Кремний | мг/дм3 | 5,52 ± 1,10 | 4,83 ± 1,16 | 4,87 ± 1,17 | 5,34 ± 1,07 | 10,0 |
| Кальций | мг/дм3 | 113,63 ± 11,36 | 108,48±10,85 | 105,65±10,57 | 98,62±9,86 | 280,0 |
| Магний | мг/дм3 | 39,04 ± 3,90 | 40,86±4,09 | 34,99 ± 3,50 | 47,37 ± 4,74 | 50,0 |
| Калий | мг/дм3 | 8,38 ± 1,17 | 7,91±1,11 | 6,963 ± 0,93 | 6,77 ± 0,95 | не норм. |
| Натрий | мг/дм3 | 38,66 ± 3,87 | 35,07 ± 3,51 | 23,48 ± 2,35 | 36,70 ± 3,67 | 200,0 |
| Алюминий | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 |
| АПАВ | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,5 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,1 |
| Фосфат-ион | мг/дм3 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | 3,5 |
| Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 2,0 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 3,0 |
| Стронций | мг/дм3 | 0,63 ± 0,13 | 0,75 ± 0,15 | 0,69 ± 0,14 | 0,83 ± 0,17 | 7,0 |
| Барий | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,7 |
| Литий | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,03 |
| Селен | мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,01 |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/ 100см3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
| Escherichia coli (E. cоli) | КОЕ/ 100см3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
| Общее микробное число при 37º С | КОЕ/ см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| ### Суммарная активность альфа-бета-излучающих радионуклеидов | Бк/кг | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | Альфа 0,2 Бета 1,0 |
| ### Удельная активность ### Радона-222 | Бк/кг | < 6 | < 6 | < 6 | < 6 | 60 |

**Предельно-допустимая концентрация (ПДК) в соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.2017 г.