Средние результаты анализов проб питьевой воды на 1 декабря 2023 года

(пробы отобраны из резервуаров чистой воды (РЧВ))

| Наименование показателя | Единицы измерения | # Средние данные результатов испытаний (измерений) |  |  |  |  |  | ПДК согласно СанПиН 1.2. 3685-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Советский район | Железно-дорожный район | Заводской район | Северный район | Наугорский микрорайон |  |  |
| Мутность | мг/дм3 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 |  | 1,5(2,0)** |
| Цветность | град. цв. | 5,1 | 6,1 | 5,95 | 5,65 | 7,5 |  | 20 |
| Запах | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |
| Привкус | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,36 |  | 0,3(0,8)** |
| Марганец | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,04 |  | 0,1 |
| Водородный показатель | ед.рН | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,2 |  | 6,0-9,0 |
| Фенолы | мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |  | 0,1 |
| Бор | мг/дм3 | 0,111 | 0,069 | <0,05 | 0,09 | <0,05 |  | 0,5 |
| Медь | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | 1,0 |
| Свинец | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | 0,01 |
| Цинк | мг/дм3 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 |  | 5,0 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 1,69 | 6,57 | 6,82 | 7,25 | <0,2 |  | 45,0 |
| Общая жесткость | мг-экв/л | 8,6 | 8,9 | 8,15 | 9,0 | 7,5 |  | 7,0 (10,0)** |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 0,94 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 0,88 |  | 5,0 |
| Сероводород | мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |  | 0,05 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 129 | 113,7 | 80,4 | 102 | 51,1 |  | 500,0 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 649 | 642 | 557 | 638 | 465 |  | 1000(1500)** |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,15 |  | 1,5 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 56,7 | 51,2 | 31,7 | 60,9 | 20,5 |  | 350,0 |
| Кремний | мг/дм3 | 4,4 | 4,45 | 4,45 | 5,0 | 5,5 |  | 10,0 |
| Кальций | мг/дм3 | 105 | 111,3 | 106 | 109,5 | 94,3 |  | 280,0 |
| Магний | мг/дм3 | 40,5 | 38,2 | 32,7 | 43,1 |  | 30,6 | 50,0 |
| Калий | мг/дм3 | 9,8 | 7,35 | 5,97 | 6,1 |  | 1,4 | не норм. |
| Натрий | мг/дм3 | 41,3 | 34,9 | 22,8 | 36,2 |  | 7,23 | 200,0 |
| Алюминий | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | 0,2 |
| АПАВ | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |  | <0,025 | 0,5 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 | 0,1 |
| Фосфат-ион | мг/дм3 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 |  | <0,25 | 3,5 |
| Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | < 0,1 | < 0,1 |  | < 0,1 | 2,0 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |  | <0,2 | 3,0 |
| Стронций | мг/дм3 | 0,87 | 0,56 | 0,48 | 0,61 |  | 0,78 | 7,0 |
| Барий | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | <0,1 | 0,7 |
| Литий | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 |  | <0,015 | 0,03 |
| Селен | мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |  | <0,002 | 0,01 |
| Общий органический углерод | мг/дм3 | 1,43 | 1,42 | 1,45 | 1,48 |  | 1,12 | 5,0 |
| Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/ 100см3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |  | не обнаружено | отсутствие |
| Escherichia coli (E. cоli) | КОЕ/ 100см3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |  | не обнаружено | отсутствие |
| Общее микробное число при 37º С | КОЕ/ см3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 |
| ### Суммарная альфа-, бета-активность | Бк/кг | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень |  | не превышает контрольный уровень | Альфа 0,2 Бета 1,0 |
| ### Радон-222 | Бк/кг | < 6 | < 6 | < 6 | < 6 |  | < 6 | 60 |

** Временные отступления от гигиенических нормативов, установленные Главным государственным санитарным врачом по Орловской области А.П. Румянцевым, согласно письму № 57-00-02/09-05-2023 от 09.01.2023 г.