Средние результаты анализов проб питьевой воды за 1 квартал 2025 года

(пробы отобраны из резервуаров чистой воды (РЧВ))

| Наименование показателя | Единицы измерения | # Средние данные результатов испытаний (измерений) |  |  |  |  |  | ПДК согласно СанПиН 1.2. 3685-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Советский район | Железно-дорожный район | Заводской район | Северный район | Наугорский микрорайон |  |  |
| Мутность | ЕМФ | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 |  | 2,6(3,4)** |
| Цветность | град. цв. | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 4,9 | 8,6 |  | 20 |
| Запах | балл | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 2 |
| Привкус | балл | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 2 |
| Железо общее | мг/дм3 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,18 | 0,66 |  | 0,3(0,8)** |
| Марганец | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,059 |  | 0,1 |
| Водородный показатель | ед.рН | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,4 |  | 6,0-9,0 |
| Фенолы | мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |  | 0,1 |
| Бор | мг/дм3 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | <0,05 |  | 0,5 |
| Медь | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | 1,0 |
| Свинец | мг/дм3 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |  | 0,01 |
| Цинк | мг/дм3 | 0,0054 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 |  | 5,0 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 0,41 | 5,1 | 7,65 | 7,72 | <0,20 |  | 45,0 |
| Общая жесткость | º Ж | 8,3 | 8,2 | 7,6 | 8,7 | 7,7 |  | 7,0 (10,0)** |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 0,89 | 0,92 | 0,93 | 0,91 | 0,88 |  | 5,0 |
| Сероводород | мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |  | 0,05 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 148 | 147,5 | 100,8 | 137 | 64,7 |  | 500,0 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 622 | 616 | 516 | 638 | 478 |  | 1000(1500)* |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,22 | 0,26 |  | 1,5 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 59,3 | 59,3 | 36,0 | 83,7 | 28,2 |  | 350,0 |
| Кремний | мг/дм3 | 5,6 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,7 |  | 10,0 |
| Кальций | мг/дм3 | 129 | 116 | 100 | 105 | 107 |  | 280,0 |
| Магний | мг/дм3 | 40,7 | 38,6 | 32,3 | 44,4 |  | 29,7 | 50,0 |
| Калий | мг/дм3 | 7,7 | 7,16 | 6,15 | 6,87 |  | 1,19 | не норм. |
| Натрий | мг/дм3 | 40,2 | 36,9 | 23,3 | 36,7 |  | 7,4 | 200,0 |
| Алюминий | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | 0,2 |
| АПАВ | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |  | <0,025 | 0,5 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 | 0,1 |
| Фосфат-ион | мг/дм3 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 |  | <0,25 | 3,5 |
| Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | < 0,1 |  | < 0,1 | 2,0 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 | 3,0 |
| Стронций | мг/дм3 | 0,61 | 0,61 | 0,55 | 0,70 |  | 0,38 | 7,0 |
| Барий | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | <0,1 | 0,7 |
| Литий | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 |  | <0,015 | 0,03 |
| Селен | мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |  | <0,002 | 0,01 |
| Общий органический углерод | мг/дм3 | 1,3 | 1,37 | 1,35 | 1,3 |  | 1,3 | 5,0 |
| Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/ 100см3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |  | не обнаружено | отсутствие |
| Escherichia coli (E. cоli) | КОЕ/ 100см3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |  | не обнаружено | отсутствие |
| Общее микробное число при 37º С | КОЕ/ см3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 |
| ### Суммарная альфа-, бета-активность | Бк/кг | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень |  | не превышает контрольный уровень | Альфа 0,2 Бета 1,0 |
| ### Радон-222 | Бк/кг | < 6 | < 6 | < 6 | < 6 |  | < 6 | 60 |

** Временные отступления от гигиенических нормативов, установленные Главным государственным санитарным врачом по Орловской области А.П. Румянцевым, согласно письму № 57-00-02/09-05-2023 от 09.01.2023 г.