Испытательная лаборатория контроля качества вод

Средние результаты анализов проб питьевой воды за 2 квартал 2021 года

(пробы отобраны из резервуаров чистой воды (РЧВ))

| Наименование показателя | Единицы измерения | # Средние данные результатов исследований с учетом неопределенности измерений |  |  |  | ПДК согласно СанПиН 2.1. 3684-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Советский район | Железно-дорожный район | Заводской район | Северный район |  |
| Мутность | мг/дм3 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | 1,5(2,0)** |
| Цветность | град. цв. | 3,65 ± 1,10 | 6,22 ± 1,87 | 4,54 ± 1,36 | 8,03 ± 2,41 | 20 |
| Запах | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Привкус | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Железо общее | мг/дм3 | <0,1 | 0,12 ± 0,02 | <0,1 | 0,17 ± 0,03 | 0,3(0,8)** |
| Марганец | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 |
| Водородный показатель | ед.рН | 7,27 ± 0,2 | 7,32 ± 0,20 | 7,31 ± 0,20 | 7,32 ± 0,20 | 6,0-9,0 |
| Фенолы | мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,1 |
| Бор | мг/дм3 | 0,15 ± 0,04 | 0,127 ± 0,033 | 0,159±0,040 | 0,139±0,036 | 0,5 |
| Медь | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1,0 |
| Молибден | мг/дм3 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,07 |
| Мышьяк | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,01 |
| Свинец | мг/дм3 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,01 |
| Цинк | мг/дм3 | 0,011 ± 0,003 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 5,0 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 2,80 ± 0,56 | 4,80 ± 0,96 | 4,39±0,88 | 2,81 ± 0,56 | 45,0 |
| Общая жесткость | мг-экв/л | 8,50 ± 1,28 | 7,94 ± 1,19 | 7,64±1,15 | 8,50 ± 1,28 | 7,0 (10,0)* |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 1,03 ± 0,21 | 1,05 ± 0,21 | 1,02 ± 0,20 | 1,08± 0,22 | 5,0 |
| Сероводород | мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,05 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 146,4 ± 14,6 | 93,63 ± 9,36 | 82,68±8,27 | 110,32±11,03 | 500,0 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 635 ± 57 | 548 ± 49 | 515 ± 46 | 613 ± 55 | 1000 (1500)* |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 0,18 ±0,03 | 0,21 ± 0,04 | 0,22 ± 0,04 | 0,22 ± 0,04 | 1,5 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 54,47 ± 5,45 | 36,82 ± 3,68 | 31,43 ± 3,14 | 58,12 ± 5,81 | 350,0 |
| Кремний | мг/дм3 | 4,62 ± 1,11 | 4,68 ± 1,12 | 4,75 ± 1,14 | 4,97 ± 1,19 | 10,0 |
| Никель | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,02 |
| Кальций | мг/дм3 | 103,24 ± 10,32 | 127,57±12,76 | 109,67±10,97 | 123,08±12,31 | 280,0 |
| Магний | мг/дм3 | 36,98 ± 3,70 | 33,69±3,37 | 32,62 ± 3,26 | 36,84 ± 3,64 | 50,0 |
| Хром (+6) | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,05 |
| Калий | мг/дм3 | 6,42 ± 0,90 | 6,59±0,92 | 6,32 ± 0,88 | 5,73 ± 0,80 | не норм. |
| ## Гидрокарбонаты | мг/дм3 | 389,2±46,7 | 379,7±45,6 | 380,5±45,7 | 363,9±43,7 | не норм. |
| Натрий | мг/дм3 | 32,01 ± 3,20 | 23,68 ± 2,37 | 23,22 ± 2,32 | 25,77 ± 2,58 | 200,0 |
| Алюминий | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 |
| АПАВ | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,5 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,1 |
| Фосфат-ион | мг/дм3 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | 3,5 |
| Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 2,0 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 3,0 |
| Кобальт | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,1 |
| Кадмий | мг/дм3 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0,001 |
| Стронций | мг/дм3 | 0,45 ± 0,09 | 0,65 ± 0,13 | 0,70 ± 0,14 | 0,28 ± 0,06 | 7,0 |
| Барий | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,7 |
| Литий | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,03 |
| Селен | мг/дм3 | 0,0037±0,0007 | 0,0032±0,0006 | 0,0032±0,0007 | 0,0026±0,0005 | 0,01 |
| Общая щелочность | ммоль/дм3 | 6,38 ± 0,77 | 6,22 ± 0,75 | 6,24 ± 0,75 | 5,97 ± 0,72 | не норм. |
| Бериллий | мг/дм3 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0,0002 |
| Цианиды | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,07 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ | отсутствие | Отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ | отсутствие | Отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Общее микробное число | КОЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| ### Суммарная активность альфа-бета-излучающих радионуклеидов | Бк/л | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | Альфа 0,2 Бета 1,0 |
| ### Удельная активность ### Радона-222 | Бк/кг | 3 | 2 | 4 | 6 | 60 |

**Предельно-допустимая концентрация (ПДК) в соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.2017 г.