Испытательная лаборатория контроля качества вод

Средние результаты анализов проб питьевой воды за 2 квартал 2019 года

(пробы отобраны из резервуаров чистой воды (РЧВ))

| Наименование показателя | Единицы измерения | # Средние данные результатов исследований с учетом неопределенности измерений |  |  |  | ПДК согласно СанПиН 2.1.4. 1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Советский район | Железно-дорожный район | Заводской район | Северный район |  |
| Мутность | мг/дм3 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | 1,5(2,0)** |
| Цветность | град. цв. | 3,44 ± 1,03 | 4,52 ± 1,35 | 4,07±1,22 | 5,32±1,60 | 20 |
| Запах | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Привкус | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Железо общее | мг/дм3 | <0,1 | 0,15 ± 0,03 | 0,14 ± 0,03 | 0,20 ± 0,04 | 0,3(0,8)** |
| Марганец | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 |
| Водородный показатель | ед.рН | 7,31 ± 0,2 | 7,25 ± 0,2 | 7,26 ± 0,2 | 7,36±0,2 | 6,0-9,0 |
| Фенолы | мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,25 |
| Бор | мг/дм3 | 0,089 ± 0,023 | <0,05 | <0,05 | 0,15±0,04 | 0,5 |
| Медь | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1,0 |
| Молибден | мг/дм3 | 0,0036 ± 0,0013 | 0,0036 ± 0,0013 | 0,0040 ± 0,0014 | 0,0016 ± 0,0006 | 0,25 |
| Мышьяк | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,05 |
| Свинец | мг/дм3 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,03 |
| Цинк | мг/дм3 | 0,0039±0,0017 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 5,0 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 3,46±0,1 | 5,68±0,57 | 4,72±0,94 | 7,60±0,76 | 45,0 |
| Общая жесткость | мг-экв/л | 8,84±1,06 | 7,76±1,16 | 7,73±1,16 | 7,96±1,19 | 7,0 (10,0)* |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 0,78 ± 0,16 | 0,86±0,17 | 0,82±0,16 | 0,69±0,14 | 5,0 |
| Сульфид-ион | мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,003 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 141,31±28,26 | 101,16 ± 10,12 | 95,59±9,56 | 115,95±11,60 | 500,0 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 656 ± 59 | 541 ± 49 | 5312±48 | 629±57 | 1000 (1500)* |
| Фторид-ион | мг/дм3 | <0,1 | 0,18±0,03 | 0,16±0,03 | <0,1 | 1,5 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 76,83 ± 7,68 | 31,25 ± 3,12 | 27,96±2,80 | 67,74 ± 6,77 | 350,0 |
| Кремний | мг/дм3 | 4,46 ± 1,07 | 4,10 ± 0,98 | 4,10±0,98 | 5,22±1,04 | 10,0 |
| Никель | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,1 |
| Кальций | мг/дм3 | 106,79±10,68 | 102,31±10,23 | 98,71±9,87 | 100,12±10,01 | 280,0 |
| Магний | мг/дм3 | 35,38 ± 3,54 | 27,53±2,75 | 27,38± 2,74 | 38,81±3,88 | 170,0 |
| Хром (+6) | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,05 |
| Калий | мг/дм3 | 8,56 ± 1,20 | 6,30±0,88 | 6,68±0,93 | 6,12±0,86 | не норм. |
| ## Гидрокарбонаты | мг/дм3 | 393,75±47,25 | 378,8±45,46 | 380,3±45,64 | 377,6±45,3 | не норм. |
| Натрий | мг/дм3 | 40,16 ± 4,02 | 19,20±1,92 | 18,67±1,88 | 29,37±2,94 | 200,0 |
| Алюминий | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,5 |
| АПАВ | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,5 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,1 |
| Фосфат-ион | мг/дм3 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | 3,5 |
| Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,25 | 2,0 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 3,0 |
| Кобальт | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,1 |
| Кадмий | мг/дм3 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0,001 |
| Стронций | мг/дм3 | 0,78±0,16 | 0,61±0,12 | 0,63±0,13 | 0,67±0,13 | 7,0 |
| Барий | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,1 |
| Литий | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,03 |
| Селен | мг/дм3 | 0,0032±0,0006 | <0,002 | <0,002 | 0,0038±0,0008 | 0,01 |
| Общая щелочность | ммоль/дм3 | 6,46 ± 0,77 | 6,21±0,75 | 6,24±0,75 | 6,19±0,74 | не норм. |
| Бериллий | мг/дм3 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0,0002 |
| Цианиды | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,035 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Общее микробное число | КОЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| ### Суммарная активность альфа-бета-излучающих радионуклеидов | Бк/л | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | Альфа 0,2 Бета 1,0 |

**Предельно-допустимая концентрация (ПДК) в соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.2017 г.