Испытательная лаборатория контроля качества вод

Средние результаты анализов проб питьевой воды за 1 квартал 2022 года

(пробы отобраны из резервуаров чистой воды (РЧВ))

| Наименование показателя | Единицы измерения | # Средние данные результатов исследований с учетом неопределенности измерений |  |  |  | ПДК согласно СанПиН 2.1. 3685-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Советский район | Железно-дорожный район | Заводской район | Северный район |  |
| Мутность | мг/дм3 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | 1,5(2,0)** |
| Цветность | град. цв. | 6,57 ± 1,97 | 7,29 ± 2,19 | 6,46 ± 1,94 | 6,57 ± 1,97 | 20 |
| Запах | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Привкус | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Железо общее | мг/дм3 | <0,1 | 0,21 ± 0,04 | <0,1 | 0,30 ± 0,06 | 0,3(0,8)** |
| Марганец | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,1 |
| Водородный показатель | ед.рН | 7,19 ± 0,20 | 7,25 ± 0,20 | 7,25 ± 0,20 | 7,26 ± 0,20 | 6,0-9,0 |
| Фенолы | мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,1 |
| Бор | мг/дм3 | 0,160 ± 0,041 | 0,087 ± 0,023 | 0,075±0,020 | 0,162±0,042 | 0,5 |
| Медь | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1,0 |
| Молибден | мг/дм3 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,07 |
| Мышьяк | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,01 |
| Свинец | мг/дм3 | <0,005 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,01 |
| Цинк | мг/дм3 | 0,021 ± 0,007 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 5,0 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 2,36 ± 0,47 | 6,48 ± 0,65 | 5,94±0,59 | 5,30 ± 0,53 | 45,0 |
| Общая жесткость | мг-экв/л | 8,70 ± 1,30 | 8,05 ± 1,21 | 7,98±1,20 | 8,68 ± 1,30 | 7,0 (10,0)* |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 0,97 ± 0,19 | 1,03 ± 0,21 | 1,05 ± 0,21 | 0,98± 0,20 | 5,0 |
| Сероводород | мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,05 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 131,85 ± 13,19 | 95,60 ± 9,56 | 87,78±8,78 | 114,20±11,42 | 500,0 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 654 ± 59 | 534 ± 48 | 523 ± 47 | 601 ± 54 | 1000 (1500)* |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 0,23 ±0,04 | 0,20 ± 0,06 | 0,19 ± 0,03 | 0,20 ± 0,04 | 1,5 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 60,82 ± 6,08 | 38,13 ± 3,81 | 35,26 ± 3,53 | 56,87 ± 5,69 | 350,0 |
| Кремний | мг/дм3 | 4,99 ± 1,20 | 4,92 ± 1,18 | 4,92 ± 1,18 | 4,93 ± 1,18 | 10,0 |
| Никель | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,02 |
| Кальций | мг/дм3 | 114,98 ± 11,50 | 103,95±10,40 | 101,47±10,15 | 106,61±10,66 | 280,0 |
| Магний | мг/дм3 | 38,68 ± 3,87 | 32,46±3,25 | 32,61 ± 3,26 | 38,27 ± 3,83 | 50,0 |
| Хром (+6) | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,05 |
| Калий | мг/дм3 | 8,86 ± 1,24 | 6,50±0,91 | 5,96 ± 0,83 | 7,15 ± 1,0 | не норм. |
| ## Гидрокарбонаты | мг/дм3 | 367,8±22,07 | 352,6±42,3 | 352,6±42,3 | 354,8±42,6 | не норм. |
| Натрий | мг/дм3 | 41,54 ± 4,15 | 23,27 ± 2,33 | 22,2 ± 2,22 | 27,29 ± 2,73 | 200,0 |
| Алюминий | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 |
| АПАВ | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,5 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,1 |
| Фосфат-ион | мг/дм3 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | 3,5 |
| Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 2,0 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 3,0 |
| Кобальт | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 |
| Кадмий | мг/дм3 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | 0,001 |
| Стронций | мг/дм3 | 0,58 ± 0,12 | 0,66 ± 0,13 | 0,69 ± 0,14 | 0,71 ± 0,14 | 7,0 |
| Барий | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,7 |
| Литий | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,03 |
| Селен | мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,01 |
| Общая щелочность | ммоль/дм3 | 6,03 ± 0,72 | 6,09 ± 0,73 | 6,15 ± 0,74 | 5,82 ± 0,70 | не норм. |
| Бериллий | мг/дм3 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0,0002 |
| Цианиды | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,07 |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/ 100см3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
| Escherichia coli (E. cоli) | КОЕ/ 100см3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
| Общее микробное число при 37º С | КОЕ/ см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| ### Суммарная активность альфа-бета-излучающих радионуклеидов | Бк/кг | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | Альфа 0,2 Бета 1,0 |
| ### Удельная активность ### Радона-222 | Бк/кг | < 6 | < 6 | < 6 | < 6 | 60 |

**Предельно-допустимая концентрация (ПДК) в соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.2017 г.