Средние результаты анализов проб питьевой воды за 2 квартал 2023 года

(пробы отобраны из резервуаров чистой воды (РЧВ))

| Наименование показателя | Единицы измерения | # Средние данные результатов испытаний (измерений) |  |  |  |  |  | ПДК согласно СанПиН 1.2. 3685-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Советский район | Железно-дорожный район | Заводской район | Северный район | Наугорский микрорайон |  |  |
| Мутность | мг/дм3 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 |  | 1,5(2,0)** |
| Цветность | град. цв. | 5,75 | 6,26 | 6,25 | 5,06 | 8,33 |  | 20 |
| Запах | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |
| Привкус | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |
| Железо общее | мг/дм3 | <0,1 | 0,17 | 0,14 | 0,17 | 0,39 |  | 0,3(0,8)** |
| Марганец | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,039 |  | 0,1 |
| Водородный показатель | ед.рН | 7,3 | 7,27 | 7,29 | 7,23 | 7,23 |  | 6,0-9,0 |
| Фенолы | мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |  | 0,1 |
| Бор | мг/дм3 | 0,102 | 0,065 | 0,058 | 0,119 | <0,05 |  | 0,5 |
| Медь | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | 1,0 |
| Свинец | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | 0,01 |
| Цинк | мг/дм3 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 |  | 5,0 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 2,72 | 10,3 | 11,0 | 3,23 | <0,2 |  | 45,0 |
| Общая жесткость | мг-экв/л | 8,5 | 8,43 | 8,22 | 8,28 | 7,6 |  | 7,0 (10,0)** |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 0,94 | 1,16 | 1,18 | 1,05 | 0,76 |  | 5,0 |
| Сероводород | мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |  | 0,05 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 123 | 113 | 113 | 96,4 | 53,6 |  | 500,0 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 614 | 567 | 389 | 577 | 471 |  | 1000(1500)** |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 0,23 | 0,21 | 0,10 | 0,21 | 0,16 |  | 1,5 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 62,2 | 45,7 | 44,8 | 48,1 | 20,3 |  | 350,0 |
| Кремний | мг/дм3 | 4,55 | 4,43 | 4,40 | 4,63 | 5,50 |  | 10,0 |
| Кальций | мг/дм3 | 107 | 107 | 105 | 105 | 96,2 |  | 280,0 |
| Магний | мг/дм3 | 40,7 | 37,6 | 36,1 | 37,9 |  | 31,2 | 50,0 |
| Калий | мг/дм3 | 8 | 7,31 | 7,42 | 6,53 |  | 1,64 | не норм. |
| Натрий | мг/дм3 | 50,4 | 26,3 | 25,2 | 24,7 |  | 7,9 | 200,0 |
| Алюминий | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | 0,2 |
| АПАВ | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |  | <0,025 | 0,5 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 | 0,1 |
| Фосфат-ион | мг/дм3 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 |  | <0,25 | 3,5 |
| Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | < 0,1 | < 0,1 |  | < 0,1 | 2,0 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |  | <0,2 | 3,0 |
| Стронций | мг/дм3 | 0,88 | 0,84 | 0,79 | 0,94 |  | 0,76 | 7,0 |
| Барий | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | <0,1 | 0,7 |
| Литий | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 |  | <0,015 | 0,03 |
| Селен | мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |  | <0,002 | 0,01 |
| Общий органический углерод | мг/дм3 | 1,49 | 1,67 | 1,82 | 1,43 |  | 1,35 | 5,0 |
| Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/ 100см3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |  | не обнаружено | отсутствие |
| Escherichia coli (E. cоli) | КОЕ/ 100см3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |  | не обнаружено | отсутствие |
| Общее микробное число при 37º С | КОЕ/ см3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 |
| ### Суммарная альфа-, бета-активность | Бк/кг | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень |  | не превышает контрольный уровень | Альфа 0,2 Бета 1,0 |
| ### Радон-222 | Бк/кг | < 6 | < 6 | < 6 | < 6 |  | < 6 | 60 |

** Временные отступления от гигиенических нормативов, установленные Главным государственным санитарным врачом по Орловской области А.П. Румянцевым, согласно письму № 57-00-02/09-05-2023 от 09.01.2023 г.