Средние результаты анализов проб питьевой воды за 3 квартал 2025 года 

(пробы отобраны из резервуаров чистой воды (РЧВ))

	Наименование показателя


	Единицы измерения
	Средние данные результатов испытаний (измерений)

 
	ПДК

согласно

СанПиН 1.2.

3685-21

	
	
	Советский район
	Железно-дорожный

 район
	Заводской район
	Северный

 район
	Наугорский

микрорайон
	

	Мутность 
	ЕМФ
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	2,6(3,4)**

	Цветность
	град. цв.
	3,5
	6,2
	5,3
	5,1
	6,6
	20

	Запах  
	балл
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	Привкус
	балл
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	Железо общее
	мг/дм3
	0,13
	0,2
	0,17
	<0,1
	0,28
	0,3(0,8)** 

	Марганец
	мг/дм3
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	0,1

	Водородный показатель
	ед.рН
	7,3
	7,3
	7,4
	7,4
	7,5
	6,0-9,0

	Фенолы
	мг/дм3
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	0,1

	Бор
	мг/дм3
	0,11
	0,11
	0,14
	0,13
	<0,05
	0,5

	Медь
	мг/дм3
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	1,0

	Свинец
	мг/дм3
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	0,01

	Цинк
	мг/дм3
	<0,004
	<0,004
	<0,004
	<0,004
	<0,004
	5,0

	Нитрат-ион
	мг/дм3
	2,3
	6,8
	6,0
	5,4
	0,82
	45,0

	Общая жесткость
	 º Ж
	8,5
	7,6
	7,6
	8,9
	7,4
	7,0 (10,0)**

	Окисляемость перманганатная
	мг/дм3
	1,1
	0,90
	0,92
	0,89
	0,97
	5,0

	Сероводород
	мг/дм3
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	0,05

	Сульфат-ион
	мг/дм3
	141
	     106,2
	104,3
	127
	66,3
	500,0

	Сухой остаток
	мг/дм3
	641
	548
	528
	708
	493
	1000(1500)* 

	Фторид-ион
	мг/дм3
	0,26
	0,22
	0,23
	0,28
	0,34
	1,5

	Хлорид-ион
	мг/дм3
	58,6
	38,2
	33,7
	93,6
	27,5
	350,0

	Кремний
	мг/дм3
	5,0
	4,9
	4,9
	5,3
	5,8
	10,0

	Кальций
	мг/дм3
	112
	101
	99,1
	104
	96,7
	280,0

	Магний
	мг/дм3
	29,3
	32,8
	32,6
	44,8
	27,5
	50,0

	Калий
	мг/дм3
	6,8
	6,45
	6,3
	4,1
	1,89
	не норм.

	Натрий
	мг/дм3
	33,8
	24,6
	24,9
	47,6
	6,0
	200,0

	Алюминий
	мг/дм3
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	0,2

	АПАВ
	мг/дм3
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	0,5

	Нефтепродукты
	мг/дм3
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	0,1

	Фосфат-ион
	мг/дм3
	<0,25
	<0,25
	<0,25
	<0,25
	<0,25
	3,5

	Аммиак и ионы аммония
	мг/дм3
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	< 0,1
	<0,1
	2,0

	Нитрит-ион
	мг/дм3
	<0,20
	<0,20
	<0,20
	<0,20
	<0,20
	3,0

	Стронций
	мг/дм3
	0,58
	0,67
	0,63
	0,70
	0,41
	7,0

	Барий
	мг/дм3
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	0,7

	Литий
	мг/дм3
	<0,015
	<0,015
	<0,015
	<0,015
	<0,015
	0,03

	Селен
	мг/дм3
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	0,01

	Общий органический углерод
	мг/дм3
	1,4
	1,3
	1,3
	1,2
	1,3
	5,0

	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)
	КОЕ/

100см3
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	отсутствие

	Escherichia coli (E. cоli)
	КОЕ/

100см3
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	отсутствие

	Общее микробное число при 37º С
	КОЕ/

см3
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	Суммарная 

альфа-, бета-активность


	Бк/кг
	не превышает контрольный

уровень
	не превышает контрольный

уровень
	не превышает контрольный

уровень
	не превышает контрольный

уровень
	не превышает контрольный

уровень
	Альфа   0,2

Бета     1,0

	Радон-222


	Бк/кг
	< 6
	< 6
	< 6
	< 6
	< 6
	60


** Временные отступления от гигиенических нормативов, установленные Главным государственным санитарным врачом по Орловской области А.П. Румянцевым, согласно письму № 57-00-02/09-05-2023 от 09.01.2023 г.

