Испытательная лаборатория контроля качества вод

Средние результаты анализов проб питьевой воды за 3 квартал 2021 года

(пробы отобраны из резервуаров чистой воды (РЧВ))

| Наименование показателя | Единицы измерения | # Средние данные результатов исследований с учетом неопределенности измерений |  |  |  | ПДК согласно СанПиН 2.1. 3684-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Советский район | Железно-дорожный район | Заводской район | Северный район |  |
| Мутность | мг/дм3 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | 1,5(2,0)** |
| Цветность | град. цв. | 4,33 ± 1,30 | 6,05 ± 1,81 | 5,42 ± 1,63 | 5,62 ± 1,69 | 20 |
| Запах | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Привкус | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Железо общее | мг/дм3 | <0,1 | 0,24 ± 0,05 | 0,19 ± 0,04 | 0,29 ± 0,06 | 0,3(0,8)** |
| Марганец | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 |
| Водородный показатель | ед.рН | 7,25 ± 0,2 | 7,23 ± 0,20 | 7,21 ± 0,20 | 7,25 ± 0,20 | 6,0-9,0 |
| Фенолы | мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,1 |
| Бор | мг/дм3 | 0,128 ± 0,033 | 0,095 ± 0,025 | 0,080±0,020 | 0,125±0,033 | 0,5 |
| Медь | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1,0 |
| Молибден | мг/дм3 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,07 |
| Мышьяк | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,01 |
| Свинец | мг/дм3 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,01 |
| Цинк | мг/дм3 | 0,083 ± 0,003 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 5,0 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 2,52 ± 0,50 | 4,61 ± 0,65 | 4,93±0,99 | 3,90 ± 0,78 | 45,0 |
| Общая жесткость | мг-экв/л | 8,75 ± 1,48 | 8,30 ± 1,25 | 8,18±1,23 | 8,65 ± 1,30 | 7,0 (10,0)* |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 1,07 ± 0,21 | 1,13 ± 0,23 | 1,18 ± 0,24 | 0,97± 0,19 | 5,0 |
| Сероводород | мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,05 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 124,31 ± 12,43 | 108,26 ± 10,83 | 101,04±10,10 | 115,76±11,58 | 500,0 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 655 ± 59 | 570 ± 51 | 551 ± 50 | 608 ± 73 | 1000 (1500)* |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 0,17 ±0,03 | 0,17 ± 0,03 | 0,20 ± 0,04 | 0,19 ± 0,03 | 1,5 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 59,0 ± 5,9 | 40,22 ± 4,02 | 37,91 ± 3,79 | 69,82 ± 6,98 | 350,0 |
| Кремний | мг/дм3 | 4,97 ± 1,19 | 4,72 ± 1,13 | 4,83 ± 1,16 | 4,80 ± 1,15 | 10,0 |
| Никель | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,02 |
| Кальций | мг/дм3 | 106,49 ± 10,65 | 86,23±8,62 | 102,53±10,25 | 90,10±9,01 | 280,0 |
| Магний | мг/дм3 | 37,95 ± 3,79 | 39,82±3,98 | 34,92 ± 3,49 | 44,0 ± 4,40 | 50,0 |
| Хром (+6) | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,05 |
| Калий | мг/дм3 | 5,78 ± 0,81 | 6,35±0,89 | 6,76 ± 0,95 | 5,61 ± 0,79 | не норм. |
| ## Гидрокарбонаты | мг/дм3 | 401,4±48,2 | 371,7±44,6 | 374,9±45,0 | 354,8±42,6 | не норм. |
| Натрий | мг/дм3 | 30,73 ± 3,07 | 24,92 ± 2,49 | 23,76 ± 2,38 | 28,50 ± 2,85 | 200,0 |
| Алюминий | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 |
| АПАВ | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,5 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,1 |
| Фосфат-ион | мг/дм3 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | 3,5 |
| Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 2,0 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 3,0 |
| Кобальт | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,1 |
| Кадмий | мг/дм3 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0,001 |
| Стронций | мг/дм3 | 0,43 ± 0,09 | 0,67 ± 0,13 | 0,71 ± 0,14 | 0,66 ± 0,13 | 7,0 |
| Барий | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,7 |
| Литий | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,03 |
| Селен | мг/дм3 | 0,0031±0,0007 | 0,0045±0,0009 | 0,0041±0,0009 | 0,0027±0,0006 | 0,01 |
| Общая щелочность | ммоль/дм3 | 6,58 ± 0,79 | 6,09 ± 0,73 | 6,15 ± 0,74 | 5,82 ± 0,70 | не норм. |
| Бериллий | мг/дм3 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0,0002 |
| Цианиды | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,07 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ | отсутствие | Отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ | отсутствие | Отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Общее микробное число | КОЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| ### Суммарная активность альфа-бета-излучающих радионуклеидов | Бк/л | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | Альфа 0,2 Бета 1,0 |
| ### Удельная активность ### Радона-222 | Бк/кг | 3 | 2 | 4 | 6 | 60 |

**Предельно-допустимая концентрация (ПДК) в соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.2017 г.