Испытательная лаборатория контроля качества вод

МПП ВКХ «Орелводоканал»

Средние результаты анализов проб питьевой воды за 3 квартал 2020 года

(пробы отобраны из резервуаров чистой воды (РЧВ)

| Наименование показателя | Единицы измерения | # Средние данные результатов исследований с учетом неопределенности измерений |  |  |  | ПДК согласно СанПиН 2.1.4. 1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Советский район | Железно-дорожный район | Заводской район | Северный район |  |
| Мутность | мг/дм3 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | 1,5(2,0)** |
| Цветность | град. цв. | 5,63 ± 1,69 | 8,06 ± 2,42 | 6,67 ± 1,33 | 6,32 ± 1,90 | 20 |
| Запах | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Привкус | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,12 ± 0,02 | 0,24 ± 0,05 | 0,17 ± 0,03 | 0,17 ± 0,03 | 0,3(0,8)** |
| Марганец | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 |
| Водородный показатель | ед.рН | 7,19 ± 0,2 | 7,21 ± 1,44 | 7,20 ± 0,20 | 7,29 ± 0,20 | 6,0-9,0 |
| Фенолы | мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,25 |
| Бор | мг/дм3 | 0,113 ± 0,029 | 0,149 ± 0,039 | 0,170±0,044 | 0,207±0,054 | 0,5 |
| Медь | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1,0 |
| Молибден | мг/дм3 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,25 |
| Мышьяк | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,05 |
| Свинец | мг/дм3 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,03 |
| Цинк | мг/дм3 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0,064±0,003 | 5,0 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 4,86 ± 0,97 | 5,75 ± 0,58 | 5,35±0,53 | 5,0 ± 0,5 | 45,0 |
| Общая жесткость | мг-экв/л | 7,31 ± 1,10 | 7,74 ± 1,16 | 7,34±1,10 | 8,54 ± 1,28 | 7,0 (10,0)* |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 1,05 ± 0,21 | 1,05 ± 0,21 | 1,01 ± 0,20 | 1,23 ± 0,25 | 5,0 |
| Сульфид-ион | мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,003 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 91,81 ± 9,18 | 108,41 ± 10,84 | 92,93±9,29 | 119,83±11,98 | 500,0 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 502 ± 45 | 553 ± 50 | 503 ± 45 | 653 ± 59 | 1000 (1500)* |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 0,20 ±0,04 | 0,22 ± 0,04 | 0,20 ± 0,04 | 0,27 ± 0,05 | 1,5 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 34,78 ± 4,48 | 41,24 ± 4,12 | 35,13 ± 3,51 | 67,11 ± 6,71 | 350,0 |
| Кремний | мг/дм3 | 5,03 ± 1,01 | 4,83 ± 1,16 | 4,99 ± 1,20 | 5,0 ± 1,2 | 10,0 |
| Никель | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,1 |
| Кальций | мг/дм3 | 98,17 ± 9,82 | 96,01±9,60 | 88,77±8,88 | 101,68±10,17 | 280,0 |
| Магний | мг/дм3 | 26,09 ± 2,61 | 31,51±3,15 | 30,92 ± 3,09 | 44,22 ± 4,42 | 170,0 |
| Хром (+6) | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,05 |
| Калий | мг/дм3 | 5,18 ± 0,52 | 5,95±0,59 | 3,65 ± 0,37 | 5,94 ± 0,59 | не норм. |
| ## Гидрокарбонаты | мг/дм3 | 380,65±45,68 | 372,13±44,66 | 378,20±45,38 | 327,73±39,33 | не норм. |
| Натрий | мг/дм3 | 15,75 ± 1,57 | 20,84 ± 0,21 | 17,18 ± 1,72 | 35,16 ± 3,52 | 200,0 |
| Алюминий | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,5 |
| АПАВ | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,5 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,1 |
| Фосфат-ион | мг/дм3 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | 3,5 |
| Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | 0,16 ± 0,03 | 0,25 ± 0,05 | < 0,1 | 0,35 ± 0,07 | 2,0 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 3,0 |
| Кобальт | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,1 |
| Кадмий | мг/дм3 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0,001 |
| Стронций | мг/дм3 | 0,66 ± 0,09 | 0,70 ± 0,14 | 0,72 ± 0,14 | 0,83 ± 0,17 | 7,0 |
| Барий | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,1 |
| Литий | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,03 |
| Селен | мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,0028±0,0006 | 0,01 |
| Общая щелочность | ммоль/дм3 | 6,24 ± 0,75 | 6,10 ± 0,49 | 6,20 ± 0,74 | 5,37 ± 0,64 | не норм. |
| Бериллий | мг/дм3 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0,0002 |
| Цианиды | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,035 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ | отсутствие | Отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ | отсутствие | Отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Общее микробное число | КОЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| ### Суммарная активность альфа-бета-излучающих радионуклеидов | Бк/л | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | Альфа 0,2 Бета 1,0 |

**Предельно-допустимая концентрация (ПДК) в соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.2017 г.