Испытательная лаборатория контроля качества вод

Средние результаты анализов проб питьевой воды за 3 квартал 2019 года

(пробы отобраны из резервуаров чистой воды (РЧВ))

| Наименование показателя | Единицы измерения | # Средние данные результатов исследований с учетом неопределенности измерений |  |  |  | ПДК согласно СанПиН 2.1.4. 1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Советский район | Железно-дорожный район | Заводской район | Северный район |  |
| Мутность | мг/дм3 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | 1,5(2,0)** |
| Цветность | град. цв. | 4,07 ± 1,22 | 5,70 ± 1,71 | 5,52±1,65 | 5,63±1,69 | 20 |
| Запах | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Привкус | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Железо общее | мг/дм3 | <0,1 | 0,17 ± 0,03 | 0,14 ± 0,03 | 0,21 ± 0,04 | 0,3(0,8)** |
| Марганец | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 |
| Водородный показатель | ед.рН | 7,34 ± 0,2 | 7,29 ± 0,2 | 7,26 ± 0,2 | 7,37±0,2 | 6,0-9,0 |
| Фенолы | мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,25 |
| Бор | мг/дм3 | 0,272 ± 0,046 | 0,12 ± 0,03 | 0,07±0,02 | 0,22±0,06 | 0,5 |
| Медь | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1,0 |
| Молибден | мг/дм3 | 0,0031 ± 0,0022 | 0,0038 ± 0,0013 | 0,0044 ± 0,0015 | 0,0032 ± 0,0011 | 0,25 |
| Мышьяк | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,05 |
| Свинец | мг/дм3 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,03 |
| Цинк | мг/дм3 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 5,0 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 4,20±0,84 | 5,88 ± 0,59 | 4,90±0,98 | 7,39±0,74 | 45,0 |
| Общая жесткость | мг-экв/л | 8,80±1,32 | 7,81 ± 1,17 | 7,53±1,13 | 8,55±1,28 | 7,0 (10,0)* |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 0,78 ± 0,16 | 0,90±0,18 | 0,92±0,18 | 0,78±0,16 | 5,0 |
| Сульфид-ион | мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,003 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 155,48±15,55 | 102,08 ± 10,21 | 96,12±9,61 | 111,62±11,16 | 500,0 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 652 ± 59 | 502 ± 45 | 518±74 | 526±47 | 1000 (1500)* |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 0,13 ±0,02 | 0,14±0,02 | 0,21±0,04 | <0,1 | 1,5 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 85,23 ± 8,52 | 33,12 ± 3,31 | 27,70±2,77 | 62,44 ± 6,24 | 350,0 |
| Кремний | мг/дм3 | 4,80 ± 1,15 | 3,99 ± 0,96 | 4,05±0,97 | 4,87±1,17 | 10,0 |
| Никель | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,1 |
| Кальций | мг/дм3 | 113,36±11,34 | 101,90±10,19 | 98,3 1±9,83 | 106,36±10,64 | 280,0 |
| Магний | мг/дм3 | 44,48 ± 4,45 | 32,65±3,27 | 28,09± 2,81 | 46,36±4,64 | 170,0 |
| Хром (+6) | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,05 |
| Калий | мг/дм3 | 10,94 ± 1,09 | 7,02±0,70 | 6,82±0,68 | 6,28±0,73 | не норм. |
| ## Гидрокарбонаты | мг/дм3 | 386,75±46,41 | 378,3±45,39 | 375,9±45,11 | 399,8±48,0 | не норм. |
| Натрий | мг/дм3 | 53,79 ± 5,38 | 22,62±2,26 | 19,1±1,91 | 36,35±3,64 | 200,0 |
| Алюминий | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,5 |
| АПАВ | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,5 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,1 |
| Фосфат-ион | мг/дм3 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | 3,5 |
| Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,25 | 2,0 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 3,0 |
| Кобальт | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,1 |
| Кадмий | мг/дм3 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0,001 |
| Стронций | мг/дм3 | 0,80±0,16 | 0,71±0,14 | 0,71±0,14 | 0,72±0,14 | 7,0 |
| Барий | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,1 |
| Литий | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,03 |
| Селен | мг/дм3 | 0,0020±0,0004 | 0,0019±0,0004 | 0,0024±0,0005 | 0,0028±0,0006 | 0,01 |
| Общая щелочность | ммоль/дм3 | 6,34 ± 0,76 | 6,18±0,74 | 6,16±0,74 | 6,56±0,79 | не норм. |
| Бериллий | мг/дм3 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0,0002 |
| Цианиды | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,035 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Общее микробное число | КОЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| ### Суммарная активность альфа-бета-излучающих радионуклеидов | Бк/л | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | Альфа 0,2 Бета 1,0 |

**Предельно-допустимая концентрация (ПДК) в соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.2017 г.