## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»

# Администрация города Орла

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2022 							№ 7095

Орёл

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Орёл» до 2032 года

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация города Орла постановляет:

1.аУтвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Орёл» до 2032 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова) разместить настоящее постановление и актуализированную схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Орёл» до 2032 года на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет и в газете «Орловская городская газета».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Орла 
В.Н. Ничипорова.

Мэр города Орла                                                                                Ю.Н. Парахин

Приложение

к постановлению

дминистрации города Орла

от  13 декабря 2022 № 7095

Схема водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования

«Город Орел»

до 2032 года

(Актуализация)

Утверждаемая часть

г. Санкт-Петербург

2022 год

Схема водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования

«Город Орел»

до 2032 года

(Актуализация)

Утверждаемая часть

г. Санкт-Петербург

2022 год

Оглавление

Список сокращений	4

Определения	5

Введение	8

1. Глава. Схема водоснабжения	9

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа	9

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	11

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	11

1.2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского округа	12

1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	21

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	21

1.3.2. Перспективные балансы водоснабжения	22

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	26

1.5. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	27

2. Том 2 Схема водоотведения	28

2.1. Технико-экономическое состояние централизованной системы водоотведения	28

2.2. Направления развития централизованной системы водоотведения	30

2.3. Баланс сточных вод в системе водоотведения	31

2.3.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	31

2.3.2. Перспективные балансы водоотведения	31

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения	33

2.5. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	35

Список сокращений

Таблица 1 — Список сокращений

| № п/п | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| 2 | ВЗС | Водозаборные сооружения |
| 3 | ВОС | Водоочистные сооружения |
| 4 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 5 | ВТВМГ | Высокотемпературные вечномерзлые грунты |
| 6 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 7 | ГИС | Геоинформационная система |
| 8 | ГКНС | Главная канализационная насосная станция |
| 9 | ЗСО | Зона санитарной охраны |
| 10 | ИП | Инвестиционная программа |
| 11 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 12 | КИП | Контрольно-измерительный прибор |
| 13 | КНС | Канализационная насосная станция |
| 14 | КОС | Канализационные очистные сооружения |
| 15 | КРП | Контрольно-распределительный пункт |
| 16 | ЛКОС | Локальные канализационные очистные сооружения |
| 17 | МП | Муниципальная программа |
| 18 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 19 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 20 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 21 | НУР | Норматив удельного расхода |
| 22 | ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| 23 | ПВХ | Поливинилхлорид (термопластический материал труб) |
| 24 | ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| 25 | ПКР | Программа комплексного развития |
| 26 | ПНД | Полиэтилен низкого давления |
| 27 | ПНР | Пуско-наладочные работы |
| 28 | ПНС | Повысительная насосная станция |
| 29 | ПРК | Программно-расчетный комплекс |
| 30 | РЭК | Региональная энергетическая комиссия |
| 31 | СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| 32 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 33 | ТБО | Твердые бытовые отходы |
| 34 | ТКП | Технико-коммерческое предложение |
| 35 | ТОГ | Топографическая основа города |
| 36 | ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| 37 | УРЭ | Удельный расход электроэнергии |
| 38 | ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| 39 | ХВО | Химводоочистка |
| 40 | ХВП | Химводоподготовка |
| 41 | ЦСТ | Централизованная система теплоснабжения |
| 42 | ЦСХВ | Централизованная система холодного водоснабжения |
| 43 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |

Определения

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями.

Таблица 2 — Термины и определения

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды |
| Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения |
| Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) |
| Гарантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Горячая вода | Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод |
| Качество и безопасность воды | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом |
| Нецентрализованная система горячего водоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно |
| Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц |
| Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского поселения, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы |
| Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем |
| Питьевая вода | Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов |
| Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. |
| Приготовление горячей воды | Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой |
| Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения |
| Состав и свойства сточных вод | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод |
| Техническая вода | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции |
| Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей |
| Централизованная система водоотведения (канализации) | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения |
| Централизованная система горячего водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения) |
| Централизованная система холодного водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам |

- Введение

Основой для разработки и реализации схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования является Федеральный закон №416 от 7 декабря 2011 г. (с изменениями на 1 мая 2022 г.) «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения. Состав разрабатываемых схем   производится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 (с изменениями на 22 мая 2020 г.) «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Орел» до 2032 года разработана обществом с ограниченной ответственностью «Невская Энергетика» на основании муниципального контракта №1 от 08.07.2022 г., заключенного с Управлением строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Администрации города Орла, в соответствии с техническим заданием.

Орёл — город (населённый пункт существует не позднее, чем с середины XI века) в России, административный центр Орловской области и Орловского муниципального округа (в состав которого не входит). Являясь городом областного значения, образует муниципальное образование городской округ город Орёл. Расположен в 368 км к юго-западу от Москвы, на Среднерусской возвышенности в европейской части России, по обоим берегам реки Оки и её притока Орлика. Орёл и Орловская область входят в состав Центрального федерального округа, а также Центрального экономического района. Численность населения города — 298 172 чел. (на 1 января 2022 года).

- Схема водоснабжения

  - Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа

На территории муниципального образования «Город Орел» услуги по водоснабжению осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал».

МПП ВКХ «Орелводоканал» обеспечивает круглосуточное водоснабжение во всех районах г. Орла и в сельских населенных пунктах, подключенных к муниципальной системе водоснабжения г. Орла.

Город Орел снабжается водой от 87 водозаборных артезианских скважин, которые рассредоточены на семи водозаборных узлах. Для доставки потребителю добытой питьевой воды используется 19 насосных станций 2-го и 3-го подъема.

Объекты водоснабжения, находящиеся в хозяйственном ведении МПП ВКХ «Орелводоканал» представлены в таблице ниже.

Таблица 3 — Объекты водоснабжения МПП ВКХ «Орелводоканал»

| Наименование | Ед.изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- |
| Всего скважин: | шт | 102 |
| в том числе: эксплуатационных | шт | 87 |
| наблюдательных | шт | 15 |
| насосные станции | шт | 19 |
| водопроводные сети | км | 621,1 |
| водопроводные колодцы | шт | 8283 |
| водоразборные колонки | шт | 628 |
| пожарные гидранты | шт | 1788 |

Все источники водоснабжения и насосные станции оборудованы узлами учёта добываемой и перекачиваемой воды.

Городские сети имеют кольцевую схему водоснабжения. Кольцевые сети имеют несколько бо́льшую протяжённость, но обеспечивают более высокую степень надёжности и бесперебойности подачи воды к потребителю, чем тупиковые.

В настоящее время общее количество сетей водоснабжения со 100% износом составляет 303,3 км при общей протяженности 621,1 км. Из-за высокой степени износа на сетях водопровода возникают технологические повреждения и это, как следствие, приводит к прекращению подачи воды потребителям и временному ухудшению её качества.

Состояние основных фондов предприятия свидетельствует о достаточно высоком уровне их износа. Особенно это относится к оборудованию и передаточным устройствам.

На сегодняшний день предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, за нарушениями, влияющими на качество и безопасность воды отсутствуют.

  - Направления развития централизованных систем водоснабжения

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления, принципы и задачи развития централизованных систем водоснабжения МО «Город Орёл»:

- охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

- обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами и привлечения инвестиций организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, и их абонентов;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения;

- обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

    - Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского округа

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития города, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования, такие как проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее. Также на основании документов территориального планирования составляются документы градостроительного зонирования.

Прогноз развития городского округа выполнен на основании:

- материалов утвержденного Генерального плана городского округа «Город Орёл»;

- проектов планировки территорий городского округа;

- выданных технических условий на подключение к сетям централизованного холодного водоснабжения и централизованного водоотведения.

Демографический прогноз

Генеральным планом предусмотрены 3 сценария демографического развития городского округа «Город Орёл».

Низкий (пессимистичный) вариант (270,0 тыс. чел. постоянного населения на 2035 г.) сформирован при следующих средних значениях относительных коэффициентов естественного движения населения. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 6,8 человек, смертность 16,9 человек, естественная убыль населения –11,1 человек. Сальдо миграции положительное, абсолютное значение в размере около 14,7 тыс. чел. за весь период 2014-2034 годов (по 0,73 тыс. чел в среднем в год).

Средний вариант (290,0 тыс. чел. постоянного населения) предполагает некоторое улучшение показателей естественного движения населения. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 7,4 человек, смертность – около 15,2 человек, естественная убыль населения –7,8 человек. Сальдо миграции также предполагается в большем объеме: за весь период приближается к 22,8 тыс. человек (по 1,14 тыс. чел в среднем в год).

Высокий (оптимистичный) вариант предполагает осуществление наиболее благоприятных тенденций в естественном движении населения в сочетании со значительным положительным миграционным сальдо в течение всего расчетного срока. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 7,9 человек (сейчас 9), смертность 13,9 человек (сейчас 14), естественная убыль населения –6,0 человек (сейчас 5,5). Сальдо миграции предусматривается положительным в размере около 32,7 тыс. чел. за весь период расчетного срока или 1,63 тыс. чел. в среднем в год.

Прогнозный баланс численности населения для каждого варианта согласно Генеральному плану представлен в таблице Таблица 4.

Таблица 4 —Основные показатели для сравнения вариантов предварительного демографического прогноза по г. Орёл

| Показатель |  | Вариант |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Низкий | Средний | Высокий |
| Численность населения на начало года, тыс. чел. | 2025 год | 295,0 | 305,0 | 315,0 |
|  | 2035 год | 270,0 | 290,0 | 310,0 |
| Число умерших (суммарно), тыс. чел. | 2014-2024 гг. | 53,1 | 50,6 | 48,7 |
|  | 2025-2034 гг. | 51,1 | 46,7 | 43,3 |
| Число родившихся (суммарно), тыс. чел. | 2014-2024 гг. | 24,7 | 26,9 | 29,2 |
|  | 2025-2034 гг. | 17,8 | 20,5 | 23,0 |
| Миграция (суммарно), тыс. чел. | 2014-2024 гг. | 6,3 | 11,6 | 17,5 |
|  | 2025-2034 гг. | 8,4 | 11,2 | 15,2 |
| Численность населения в возрасте моложе трудоспособного на начало года, тыс. чел. | 2025 год | 39,82 | 44,30 | 47,95 |
|  | 2035 год | 29,99 | 38,06 | 45,16 |
| Численность населения в трудоспособном возрасте на начало года, тыс. чел. | 2025 год | 163,72 | 165,88 | 168,15 |
|  | 2035 год | 151,53 | 156,43 | 161,21 |
| Численность населения в возрасте старше трудоспособного на начало года, тыс. чел. | 2025 год | 91,46 | 94,83 | 98,90 |
|  | 2035 год | 88,48 | 95,50 | 103,63 |

В качестве приоритетного, в Генеральном плане выбран высокий вариант прогноза - численность населения на расчетный срок определена в размере 315 тыс. человек.

На момент актуализации Схемы водоснабжения, фактическая численность г. Орёл составляет 298,17 тыс. человек. На рисунке Рисунок 1 представлены данные фактической численности населения за период с 2013 по 2022 год, прогноз Генерального плана и прогноз перспективной численности населения.

Рисунок 1 —Факт и прогноз изменения численности населения г. Орёл на период 2013-2035 гг.

Учитывая фактическое изменение численности населения за последние 9 лет, а также динамику заложенную Генеральном планом, перспективная численность населения к 2035 году принята равной 295 тыс. человек (для актуализированной схемы водоснабжения). Данный сценарий, обоснованный динамикой ретроспективной численности, является основным для данной Схемы водоснабжения.

Генеральным планом рассматривались 2 варианта расчета жилищного строительства.

Первый вариант рассчитан на увеличение жилищной обеспеченности с 26 кв. м до 40 кв. м на человека, объем нового жилищного строительства к концу расчетного срока по данному варианту составил 4,859 тыс. кв. м общей площади жилищного фонда (порядка 230 тыс. кв. м в год). Жилищный фонд городского округа предполагалось увеличить до 12600 тыс. кв. м. По данному варианту территория, необходимая для размещения жилищного строительства в городском округе «Город Орёл», составит порядка 800 га, порядка 300 из которых занимает территория аэропорта, предложенная для развития комплексного жилищного строительства.

Второй вариант (основной). Данный вариант принят в качестве основного в связи с исключением территории аэропорта из перспективной застройки по решению Администрации Орловской области. Рассчитан на увеличение жилищной обеспеченности с 26 кв. м на человека до 35 кв. м на человека. Объем нового жилищного строительства к концу расчетного срока по данному варианту составит 3284 тыс. кв. м общей площади жилищного фонда (порядка 160 тыс. кв. м в год). Жилищный фонд городского округа предполагается увеличить до 11000 тыс. кв. м.

Перечень и емкость учреждений обслуживания, размещаемых на территории муниципального образования, определяется в зависимости от объема реального спроса на их услуги и экономической эффективности функционирования. Требуемые показатели обеспеченности и конкретный перечень объектов обслуживания уточняется на дальнейших стадиях проектирования, в том числе в проектах планировки.

На основании материалов утвержденного Генерального плана, проектов планировки территорий и выданных технических условий на подключение к сетям централизованного холодного водоснабжения и централизованного водоотведения составлен перечень перспективных потребителей водоснабжения.

Нагрузки водоснабжения и водоотведения для перспективных потребителей приняты в соответствии с выданными техническими условиям. Перечень перспективных потребителей представлен в таблицеТаблица 5.

Таблица 5 —Перечень перспективных потребителей

| № п/п | Наименование объекта | Нагрузка м3/сут |  | Планируемый год подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВС | ВО |  |
| 1 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Полесская, д. №21 | 46,8 | 46,8 | 2022 |
| 2 | Многоквартирный дом поз. 4 по адресу: г. Орёл, ул. Космонавтов, д. №48, корпус 2 | 137,7 | 137,7 | 2022 |
| 3 | Многоквартирный дом поз. 6 по адресу: г. Орёл, ул. Космонавтов, д. №48, корпус 3 | 89,6 | 89,6 | 2022 |
| 4 | Многоквартирный дом поз. 19 по адресу: д. Жилина, ул. Генерала Лаврова, д. №1, корпус 3 | 92,85 | 91,85 | 2022 |
| 5 | Многоквартирный дом поз. 3 по адресу: д. Конёвка, жилой комплекс «Лесной квартал» | 163,78 | 163,38 | 2022 |
| 6 | Многоквартирный дом поз. 4 по адресу: д. Конёвка, жилой комплекс «Лесной квартал» | 166,54 | 166,14 | 2022 |
| 7 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Межквартальная, д. №3, 1й этап строительства | 97,69 | 97,63 | 2022 |
| 8 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Межквартальная, д. №3, 2й этап строительства | 151,25 | 151,25 | 2022 |
| 9 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Левый берег реки Оки, д. №113 | 216,405 | 215,405 | 2022 |
| 10 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Раздольная, д. №29 | 138,4 | 138,4 | 2022 |
| 11 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Черкасская, д. №81 | 63,48 | 62,55 | 2022 |
| 12 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Коллективная, д. №3 | 17,25 | 17,25 | 2022 |
| 13 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Широко-Холодная, поз. 1 | 77,13 | 77,13 | 2022 |
| 14 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Широко-Холодная, поз. 2 | 78,75 | 77,75 | 2022 |
| 15 | Многоквартирный дом поз. 5 по адресу: д. Конёвка, жилой комплекс «Лесной квартал» | 106 | 106 | 2022 |
| 16 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Прожекторная, д. №2 | 99,7 | 98,7 | 2022 |
| 17 | Многоквартирный дом поз. 1 по адресу: г. Орёл, ул. Прожекторная, д. №2 | 99,7 | 98,7 | 2022 |
| 18 | Многоквартирный дом поз. 63 по адресу: г. Орёл, ул. Зареченская, д. №6, корпус 3 | 138 | 137 | 2022 |
| 19 | Многоквартирный дом поз. 64 по адресу: г. Орёл, ул. Зареченская, д. №10, корпус 1 | 98,7 | 97,7 | 2022 |
| 20 | Многоквартирный дом поз. 65 по адресу: г. Орёл, ул. Зареченская, д. №10, корпус 2 | 98,7 | 97,7 | 2022 |
| 21 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Раздольная, д. №11а | 272,5 | 271,5 | 2022 |
| 22 | Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа по адресу: г. Орёл, ул. Рощинская | 8,16 | 8,16 | 2022 |
| 23 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Прожекторная, з/у 2 (мр «Солнечный квартал», поз. 1) | 100 | 100 | 2023 |
| 24 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Черепичная, з/у 22 (мр «Солнечный квартал», поз. 2) | 100 | 100 | 2023 |
| 25 | Многоквартирный дом по адресу: д. Образцово (мр «Зареченский», поз. 64) | 100 | 100 | 2023 |
| 26 | Многоквартирный дом по адресу: д. Жилина, ул. Яблоневая, земельный участок 1 (мр «Болховский», поз. 22 | 70 | 70 | 2023 |
| 27 | Многоквартирный дом по адресу: д. Образцово (мр «Зареченский», поз. 65) | 100 | 100 | 2023 |
| 28 | Многоквартирный дом по адресу: д. Жилина, ул. Яблоневая, земельный участок 1 (мр «Болховский», поз. 24) | 70 | 70 | 2023 |
| 29 | Многоквартирный дом по адресу: д. Жилина, ул. Яблоневая, земельный участок 1 (мр «Болховский», поз. 23) | 100 | 100 | 2023 |
| 30 | Многоквартирный дом по адресу: д. Коневка, поз. 6 | 85 | 85 | 2023 |
| 31 | Многоквартирный дом по адресу: д. Коневка, поз. 5 | 105,3 | 105,3 | 2023 |
| 32 | Многоквартирный дом по адресу: п. Зареченский | 85 | 85 | 2023 |
| 33 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, ул. Родзевича-Белевича, поз. 3, 2 этап | 41,18 | 41,18 | 2023 |
| 34 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Родзевича-Белевича, поз. 3, 1 этап | 42,83 | 41,83 | 2023 |
| 35 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Родзевича-Белевича, поз. 4 | 86,85 | 79,25 | 2023 |
| 36 | Многоквартирный дом поз. 1 по адресу: г. Орёл, ул. Автовокзальная | 69,6 | 68,6 | 2023 |
| 37 | Многоквартирный дом поз. 2 по адресу: г. Орёл, ул. Автовокзальная | 80,25 | 85,85 | 2023 |
| 38 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Левый берег реки Оки, поз. 3 | 135,941 | 135,541 | 2023 |
| 39 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Кирпичная, д. №32 | 50 | 50 | 2023 |
| 40 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, ул. Бурова, д. №50 | 134,84 | 134,34 | 2023 |
| 41 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Карачевская, д. №68в | 141 | 141 | 2023 |
| 42 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Комсомольская, д. №269а | 37,375 | 37,125 | 2023 |
| 43 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, ул. Генерала Родина, этап 1 | 255,36 | 255,36 | 2023 |
| 44 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, ул. Высоковольтная, д. №6, стр. 4 | 48,2 | 36 | 2023 |
| 45 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, ул. Матросова, 3Б | 40,83 | 40,83 | 2023 |
| 46 | Школа №50, г. Орел, ул. Картукова, 8 (пристройка) | 15 | 15 | 2023 |
| 47 | Школа на 400 учащихся в 795 кв., г. Орел, ул. Раздольная | 25,9 | 19,5 | 2023 |
| 48 | Здание начальной школы и котельная в составе МБОУ «Лицей №40» по адресу: г. Орел, ул. Планерная, д. №55 | 32,5 | 23,2 | 2023 |
| 49 | Детский сад (ясли) на 80 мест по адресу: г. Орел, ул. Детская, 1 | 10,4 | 10,4 | 2023 |
| 50 | Многопрофильный медицинский центр БУЗ Орловской области «ООКБ» (завершение строительства) по адресу: г. Орел, бул. Победы, д. 10 | 93,4 | 93,4 | 2023 |
| 51 | Хирургический корпус БУЗ «Орловской онкологический диспансер» по адресу: г. Орел, пер. Ипподромный, д. №2 | 40,5 | 40,5 | 2023 |
| 52 | Механический цех по адресу: г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. №19 | 93 | 93 | 2023 |
| 53 | Баня №4 (реконструкция) по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 54 | 119,94 | 119,94 | 2023 |
| 54 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Черепичная, з/у 22 (мр «Солнечный квартал», поз. 4) | 100 | 100 | 2024 |
| 55 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Черепичная, з/у 22 (мр «Солнечный квартал», поз. 3) | 100 | 100 | 2024 |
| 56 | Многоквартирный дом по адресу: д. Образцово (мр «Зареченский», поз. 66) | 100 | 100 | 2024 |
| 57 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, б-р Молодежи, участок 2а (мр «Европа», 1 этап) | 120 | 120 | 2024 |
| 58 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, пер. Артельный, поз. 7 | 85 | 85 | 2024 |
| 59 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, ул. Раздольная, 9, корп. 1 | 130 | 130 | 2024 |
| 60 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, пер. Рижский, поз. 2 | 138 | 85,85 | 2024 |
| 61 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, ул. Левый берег реки Оки, поз. 2 | 81,4 | 81 | 2024 |
| 62 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Декабристов - ул. Куйбышева - ул. Цветаева - ш. Наугорское | 55 | 54 | 2024 |
| 63 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, ул. Ливенская, д. №33, корп. 2, поз.3 | 109 | 109 | 2024 |
| 64 | Многоквартирный дом по адресу: с. Старцево, ул. Колледжская, д. №3 | 63,48 | 63,45 | 2024 |
| 65 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, ул. Генерала Родина, этап 2 | 36 | 36 | 2024 |
| 66 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, в границах улиц Спивака, Федотовой, Ватной и Корчагина | 139,52 | 123,58 | 2024 |
| 67 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, ул. Полесская | 45,8 | 45,8 | 2024 |
| 68 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, микрорайон №13 | 166,7 | 166,7 | 2024 |
| 69 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, ул. Михалицына | 50 | 50 | 2024 |
| 70 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, ул. Рощинская | 30,8 | 30,8 | 2024 |
| 71 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, наб. Дубровинского, 68 | 55 | 55 | 2024 |
| 72 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, микрорайон №13 | 284,5 | 284,5 | 2024 |
| 73 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Кузнецова, 1а | 12 | 12 | 2024 |
| 74 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, микрорайон №13 | 180 | 180 | 2024 |
| 75 | Школа на 1225 учащихся в мр №13, г. Орел, ул. Кузнецова, 45 | 79,5 | 56,5 | 2024 |
| 76 | Школа на 1225 учащихся в мр «Болховский», д. Жилина | 77 | 56 | 2024 |
| 77 | Детский сад на 160 мест по адресу: г. Орел, ул. Кузнецова, 43 | 17,8 | 17,5 | 2024 |
| 78 | Производственная база (увеличение нагрузок) по адресу: г. Орёл, ул. Московская, ЗУ №181Б | 59,18 | 59,18 | 2024 |
| 79 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, б-р Молодежи, участок 2а (мр «Европа», 3 этап) | 120 | 120 | 2025 |
| 80 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл (мр «Зареченский», поз. 68) | 120 | 120 | 2025 |
| 81 | Многоквартирный дом по адресу: д. Образцово (мр «Зареченский», поз. 67) | 100 | 100 | 2025 |
| 82 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, б-р Молодежи, участок 2а (мр «Европа», многоквартирный дом, 2 этап) | 120 | 120 | 2025 |
| 83 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, ул. Раздольная, 9, корп. 2 | 130 | 130 | 2025 |
| 84 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, ул. Полесская, 28Д | 290 | 290 | 2025 |
| 85 | Многоквартирный дом по адресу: д. Коневка, поз. 7 | 85 | 85 | 2025 |
| 86 | Многоквартирный дом по адресу: д. Коневка, поз. 8 | 85 | 85 | 2025 |
| 87 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Родзевича-Белевича, поз. 5 | 86,85 | 137,5 | 2025 |
| 88 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Левый берег реки Оки, поз. 1 | 81,4 | 81 | 2025 |
| 89 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Декабристов - ул. Куйбышева - ул. Цветаева - ш. Наугорское | 165 | 163 | 2025 |
| 90 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, ул. Приборостроительная, д. №78 | 37,3 | 37,13 | 2025 |
| 91 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, микрорайон №13 | 520,8 | 520,8 | 2025 |
| 92 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, микрорайон №13 | 237,5 | 237,5 | 2025 |
| 93 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, микрорайон №13 | 147,5 | 147,5 | 2025 |
| 94 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орёл, ул. Полесская, ул. Лескова, пер. Лескова | 155 | 155 | 2025 |
| 95 | Школа на 1225 учащихся в мр №8, г. Орел, ул. Родзевича-Белевича, 15 | 79,5 | 56,5 | 2025 |
| 96 | Лечебный корпус ФКУ «Орловская ПБСТИН» Минздрава России на 240 койко-мест по адресу: г. Орел, ул. Ростовская, 11 | 67,22 | 60,06 | 2025 |
| 97 | Производственный корпус; котельная; компрессорная; сторожка; контрольно-пропускной пункт по адресу: г. Орел, пер. Маслозаводской, д. №19 | 465 | 465 | 2025 |
| 98 | Детский сад на 80 мест по адресу: г. Орёл, ул. Декабристов - ул. Куйбышева - ул. Цветаева - ш. Наугорское (ППТ 13 мкр) | 10,4 | 10,4 | 2025 |
| 99 | Школа на 550 мест (ППТ 13 мкр) | 35,75 | 25,85 | 2028 |
| 100 | Детский сад на 230 мест (ППТ 13 мкр) | 27,6 | 27,6 | 2028 |
| 101 | Детский сад на 140 мест (ППТ 13 мкр) | 16,8 | 16,8 | 2027 |
| 102 | Детский сад на 95 мест (ППТ 13 мкр) | 11,4 | 11,4 | 2026 |
| 103 | Многоквартирный дом по адресу: г. Орел, микрорайон №13 (ППТ 13 мкр) | 732,62 | 732,62 | 2026-2028 |

Перечень и характеристики объектов, запланированных к ликвидации (подключенные к централизованному водоснабжению), согласно постановлению Правительства Орловской области от 29 марта 2019 года №176, представлены в таблице Таблица 6.

Таблица 6 —Прогнозная убыль строительных фондов

| № п/п | Адрес объекта | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата окончания переселения в схеме ВС и ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автогрейдерная, д. 1 | 1957 | 04.06.2014 | 31.12.2024 | 2024 |
| 2 | Автогрейдерная, д. 3 | 1957 | 24.09.2013 | 31.12.2023 | 2023 |
| 3 | Автогрейдерная, д. 7 | 1958 | 03.09.2013 | 31.12.2023 | 2023 |
| 4 | Автогрейдерная, д. 9 | 1958 | 27.01.2012 | 31.12.2020 | 2023 |
| 5 | Андреева, д. 19 | 1962 | 05.07.2013 | 31.12.2023 | 2023 |
| 6 | Антонова, д. 1 | 1965 | 31.10.2013 | 31.12.2023 | 2023 |
| 7 | Антонова, д. 2 | 1962 | 31.10.2013 | 31.12.2023 | 2023 |
| 8 | Антонова, д. 3 | 1966 | 31.10.2013 | 31.12.2023 | 2023 |
| 9 | Антонова, д. 4 | 1961 | 31.10.2013 | 31.12.2023 | 2023 |
| 10 | Антонова, д. 6 | 1960 | 31.10.2013 | 31.12.2023 | 2023 |
| 11 | Антонова, д. 8 | 1960 | 31.10.2013 | 31.12.2023 | 2023 |
| 12 | пер. Бетонный, д. 4 | 1959 | 01.09.2014 | 31.12.2024 | 2024 |
| 13 | Васильевская, д. 15 | 1917 | 25.12.2014 | 31.12.2024 | 2024 |
| 14 | Васильевская, д. 27 | 1917 | 04.07.2012 | 31.12.2021 | 2023 |
| 15 | Васильевская, д. 29 | 1917 | 31.10.2013 | 31.12.2023 | 2023 |
| 16 | Васильевская, д. 33 | 1917 | 21.07.2014 | 31.12.2024 | 2024 |
| 17 | Ватная, д. 16 | 1959 | 25.09.2015 | 31.08.2025 | 2025 |
| 18 | Гагарина, д. 21 | 1917 | 08.12.2016 | 31.08.2025 | 2025 |
| 19 | пер. Гайдара, д. 4 | 1962 | 25.12.2014 | 31.08.2025 | 2025 |
| 20 | Гайдара, д. 35 | 1960 | 25.12.2014 | 31.12.2024 | 2024 |
| 21 | Гайдара, д. 39 | 1964 | 25.12.2014 | 31.08.2024 | 2024 |
| 22 | Гайдара, д. 41 | 1959 | 25.12.2014 | 31.12.2024 | 2024 |
| 23 | Гайдара, д. 43 | 1961 | 25.12.2014 | 31.12.2024 | 2024 |
| 24 | Гайдара, д. 47 | 1960 | 25.12.2014 | 31.12.2024 | 2024 |
| 25 | пер. Загородный, д. 11 | 1959 | 14.02.2014 | 30.12.2024 | 2024 |
| 26 | пер. Загородный, д. 13 | 1961 | 04.07.2012 | 31.12.2021 | 2023 |
| 27 | Калинина, д. 45 | 1960 | 26.02.2013 | 31.12.2022 | 2023 |
| 28 | Карачевская, д. 86 | 1884 | 31.05.2012 | 31.12.2020 | 2023 |
| 29 | ш. Карачевское, д. 62 | 1957 | 31.10.2013 | 31.12.2023 | 2023 |
| 30 | п. Кирпичного завода, д. 12 | 1959 | 08.10.2015 | 31.08.2025 | 2025 |
| 31 | Коллективная, д. 2 | 1960 | 05.07.2013 | 31.12.2023 | 2023 |
| 32 | Коллективная, д. 8 | 1959 | 05.07.2013 | 31.12.2023 | 2023 |
| 33 | Красина, д. 18 | 1916 | 30.07.2012 | 31.12.2021 | 2023 |
| 34 | Курская 1-я, д. 14 | 1917 | 04.12.2013 | 31.12.2024 | 2024 |
| 35 | Курская 1-я, д. 99А | 1947 | 03.09.2013 | 31.12.2023 | 2023 |
| 36 | Курская 2-я, д. 88 | 1917 | 08.12.2016 | 31.08.2025 | 2025 |
| 37 | Ленина, д. 30 а | 1917 | 25.12.2014 | 31.08.2024 | 2024 |
| 38 | пер. Лескова, д. 2 | 1952 | 12.12.2012 | 31.12.2021 | 2023 |
| 39 | пер. Лескова, д. 4 | 1953 | 12.12.2012 | 31.12.2021 | 2023 |
| 40 | Лескова, д. 14 | 1952 | 12.12.2012 | 31.12.2021 | 2023 |
| 41 | Льва Толстого, д. 20 | 1953 | 27.01.2012 | 31.12.2020 | 2023 |
| 42 | пер. Маслозаводской, д. 12 | 1958 | 25.08.2016 | 31.08.2025 | 2025 |
| 43 | Панчука, д. 43 | 1917 | 04.06.2014 | 31.12.2024 | 2024 |
| 44 | Песковская, д. 12а | 1959 | 05.07.2016 | 31.08.2025 | 2025 |
| 45 | Плещеевская, д. 4 | 1961 | 31.10.2013 | 31.12.2023 | 2023 |
| 46 | Плещеевская, д. 8 | 1958 | 31.10.2013 | 31.12.2020 | 2023 |
| 47 | Плещеевская, д. 9 | 1959 | 31.10.2013 | 31.12.2023 | 2023 |
| 48 | Плещеевская, д. 10 | 1957 | 27.01.2012 | 31.12.2020 | 2023 |
| 49 | Плещеевская, д. 12 | 1957 | 31.10.2013 | 31.12.2020 | 2023 |
| 50 | Плещеевская, д. 15 | 1959 | 31.10.2013 | 31.12.2023 | 2023 |
| 51 | Плещеевская, д. 17 | 1959 | 31.10.2013 | 31.12.2023 | 2023 |
| 52 | Плещеевская, д. 19 | 1959 | 31.10.2013 | 31.12.2023 | 2023 |
| 53 | Плещеевская, д. 21 | 1959 | 31.10.2013 | 31.12.2023 | 2023 |
| 54 | б-р Победы, д. 11 | 1953 | 12.12.2012 | 31.12.2021 | 2023 |
| 55 | Пушкарная 1-я, д. 8 | 1900 | 29.02.2012 | 31.12.2020 | 2023 |
| 56 | Пушкарная 1-я, д. 14 | 1917 | 29.02.2012 | 31.12.2020 | 2023 |
| 57 | городок Рабочий, д. 31 | 1917 | 27.01.2012 | 31.12.2020 | 2023 |
| 58 | проезд Связистов, д. 4 | 1951 | 26.09.2014 | 31.12.2024 | 2024 |
| 59 | проезд Связистов, д. 12 | 1917 | 24.01.2013 | 31.12.2022 | 2023 |
| 60 | Серпуховская, д. 113 | 1957 | 25.09.2015 | 31.08.2025 | 2025 |
| 61 | Спивака, д. 66 | 1957 | 03.09.2013 | 31.12.2023 | 2023 |
| 62 | Фестивальная, д. 27 | 1964 | 20.02.2016 | 31.08.2025 | 2025 |
| 63 | Фестивальная, д. 29 | 1964 | 05.10.2016 | 31.08.2025 | 2025 |
| 64 | пер. Хвойный, д. 11 | 1961 | 21.07.2014 | 31.12.2024 | 2024 |
| 65 | пер. Хвойный, д. 12 | 1960 | 05.07.2013 | 31.12.2023 | 2023 |
| 66 | Цветаева, д. 1а | 1962 | 31.10.2013 | 31.12.2024 | 2024 |

  - Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации холодной воды в централизованных системах водоснабжения выполнен на основании исходных данных, предоставленных МПП ВКХ «Орёлводоканал». Баланс представлен в таблице Таблица 7.

Таблица 7 — Общий баланс подачи и реализации холодной воды МПП ВКХ «Орёлводоканал»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения, всего | тыс. м3 | 31658,24 | 31970,95 | 32122,03 |
| 2 | Собственные нужды | тыс. м3 | 4332,43 | 4560,51 | 4798,11 |
|  | % от подъема | % | 13,68% | 14,26% | 14,94% |
| 3 | Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 27325,81 | 27410,44 | 27323,92 |
|  | % от подъема | % | 86,32% | 85,74% | 85,06% |
| 4 | Потери воды | тыс. м3 | 4300,9 | 4644,58 | 4138,49 |
|  | % от поданной в сеть | % | 15,74% | 16,94% | 15,15% |
| 5 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. м3 | 23024,91 | 22765,86 | 23185,43 |
|  | % от поданной в сеть | % | 84,26% | 83,06% | 84,85% |

Данные таблицы Таблица 7 представлены на рисунке Рисунок 2.

Рисунок 2 — Общий баланс подачи и реализации холодной воды

В ходе оценки структурных составляющих баланса водоснабжения МПП ВКХ «Орёлводоканал» установлено, что:

- за период 2019-2021 гг. объем поднятой воды изменился незначительно (увеличился на 1,46%);

- увеличился процент собственных нужд с 13,68% до 14,94%, процент потерь воды находился в диапазоне от 16,94% (значение 2020 года) до 15,15% (2021 год). Величина потерь обусловлена состоянием сетей водоснабжения – около 50% сетей нуждаются в замене;

- за период 2019-2021 гг. наблюдается стабильный, без существенного изменения (увеличение полезного отпуска составило 0,7%), отпуск воды потребителям централизованных систем водоснабжения.

    - Перспективные балансы водоснабжения

Общий объем подачи и расхода воды включает в себя все составляющие централизованного водоснабжения: оценочный объем добычи воды, расход воды на собственные нужды вододобывающего предприятия, потери воды в трубопроводах при ее транспортировке, а также расход воды конечными и промежуточными абонентами.

Общий баланс подачи воды представлен в таблице Таблица 8.

Таблица 8 — Прогнозный баланс потребления воды, тыс. м3

| № п/п | Наименование | 2022* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения, (выработка) | 34741,6 | 33817,0 | 35154,9 | 36970,4 | 36676,8 | 36801,0 | 36880,3 | 36707,8 | 36620,8 | 36508,4 | 36385,3 | 36209,6 | 36028,4 | 35848,0 | 35671,6 |
| 2 | Собственные нужды | 6896,7 | 5529,4 | 5992,7 | 6562,1 | 6253,0 | 6359,8 | 6402,5 | 6324,9 | 6332,0 | 6313,7 | 6284,3 | 6258,9 | 6227,0 | 6194,6 | 6165,1 |
| 2.1 | % от подъема | 20% | 16% | 17% | 18% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% |
| 3 | Объем воды, поданной в сеть | 27844,9 | 28287,6 | 29162,2 | 30408,3 | 30423,8 | 30441,1 | 30477,9 | 30382,9 | 30288,8 | 30194,8 | 30101,0 | 29950,7 | 29801,5 | 29653,4 | 29506,5 |
| 3.1 | % от подъема | 80% | 84% | 83% | 82% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% |
| 4 | Потери воды | 4874,2 | 4486,7 | 4549,2 | 4678,3 | 4600,5 | 4522,6 | 4447,0 | 4352,1 | 4257,9 | 4164,0 | 4070,2 | 3919,8 | 3770,6 | 3622,6 | 3475,7 |
| 4.1 | % от поданной в сеть | 18% | 16% | 16% | 15% | 15% | 15% | 15% | 14% | 14% | 14% | 14% | 13% | 13% | 12% | 12% |
| 5 | Объем воды, отпущенной из сети (реализация) | 22970,8 | 23800,9 | 24613,0 | 25730,0 | 25823,3 | 25918,6 | 26030,8 | 26030,8 | 26030,8 | 26030,8 | 26030,8 | 26030,8 | 26030,8 | 26030,8 | 26030,8 |
| 5.1 | население | 19515,7 | 20188,6 | 20915,5 | 21805,4 | 21894,6 | 21983,7 | 22072,8 | 22072,8 | 22072,8 | 22072,8 | 22072,8 | 22072,8 | 22072,8 | 22072,8 | 22072,8 |
| 5.2 | бюджет | 1577,7 | 1701,0 | 1764,6 | 1821,9 | 1826,1 | 1832,2 | 1855,4 | 1855,4 | 1855,4 | 1855,4 | 1855,4 | 1855,4 | 1855,4 | 1855,4 | 1855,4 |
| 5.3 | прочие | 1877,4 | 1911,3 | 1932,9 | 2102,6 | 2102,6 | 2102,6 | 2102,6 | 2102,6 | 2102,6 | 2102,6 | 2102,6 | 2102,6 | 2102,6 | 2102,6 | 2102,6 |
| 5.4 | % от поданной в сеть | 82% | 84% | 84% | 85% | 85% | 85% | 85% | 86% | 86% | 86% | 86% | 87% | 87% | 88% | 88% |
| *- Значения на 2022 год приняты в соответствии с планом организации МПП ВКХ «Орелводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прирост расхода воды при проектировании системы водоснабжения до 2036 года ожидается на уровне 2845 тыс. м3/год по отношению к 2021 году. Наглядно указанные сведения представлены на рисунке Рисунок 3 в виде диаграммы.

Рисунок 3 — Увеличение расхода воды к 2036 году

Долевое распределение потребления воды за 2021 год по типам абонентов в городе составляет:

- население – 74,1%,

- бюджетные организации –5,6%;

- промышленные потребители и прочие – 20,2%.

По результатам расчетов, выполненных в настоящем разделе, на основе действующей нормативной документации, был сформирован ориентировочный расход воды при проектировании системы водоснабжения по состоянию на 2036 год. Распределение потребления воды по видам потребителей на 2021 и 2036 года приведены на рисунках Рисунок 4 - Рисунок 5.

Рисунок 4 — Долевое распределение потребления воды в 2021 году

Рисунок 5 — Долевое распределение потребления воды в 2036 году (прогноз)

Как видно из рисунка Рисунок 5, долевое распределение потребления воды на 2036 год по типам абонентов в городе составит:

- население – 84,8%;

- бюджетные организации – 7,1%;

- промышленные потребители и прочие – 8,1%.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Перечень основных мероприятий составлен на основании анализа существующей системы водоснабжения и выявленных проблем в структуре водоснабжения МПП ВКХ «Орелводоканал».

При разработке мероприятий учтены перспективные балансы водоснабжения, прогнозируемые резервы/дефициты водозаборных сооружений.

Общая стоимость реализации мероприятий схемы водоснабжения города Орла на 2036 год (в прогнозных ценах, без НДС) составляет 1121,445 млн. руб., в том числе:

- создание резерва пропускной способности сетей централизованной системы холодного водоснабжения – 80,960 млн. руб.;

- подключение (технологическое присоединение) перспективных потребителей – 207,252 млн. руб.;

- повышение качества и надежности холодного водоснабжения – 710,416 млн. руб.;

- приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями – 26,806 млн. руб.;

- повышение энергетической эффективности предприятия и энергосбережения – 66,010 млн. руб.

Реализация предложенных в схеме водоснабжения мероприятий обеспечит город питьевой водой с учетом возрастающих требований к ее качеству в достаточном количестве и доведет систему водоснабжения города до современного технического уровня, даст возможность продолжить развитие жилищного строительства в городе, а также обеспечит экологическую безопасность города.

  - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения МО «Город Орел» представлены в таблице ниже.

Таблица 9 — Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения МО «Город Орел»

| Показатели | Ед. изм. | 2021 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды. | % | 4,5 | 3,8 |
| Показатели качества горячей воды |  |  |  |
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб. | % | 0 | 0 |
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не советующих установленным требования (за исключением температуры), в общем объеме проб горячей воды. | % | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |
| Значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы водоснабжения. | ед./км | 0,45 | 0,31 |
| Значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения. | ед./км | н/д | н/д |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть. | % | 15% | 12% |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть. | кВт·ч/м3 | 0,255 | 0,279 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды. | кВт·ч/м3 | 0,755 | 0,549 |

2. Схема водоотведения

- 2.1.Технико-экономическое состояние централизованной системы водоотведения

На территории муниципального образования в сфере водоотведения свою деятельность осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал».

Канализационное хозяйство МПП ВКХ «Орелводоканал» включает в себя 432,46 км канализационных сетей (главных коллекторов – 46,42 км, уличной канализационной сети – 259,74 км, внутриквартальной и внутридворовой сети – 126,3 км), канализационные очистные сооружения (КОС) производительностью до 145 тыс. м3/сут., 34 канализационные насосные станции (КНС).

Система водоотведения включает в себя прием и транспортировку сточных вод от границы эксплуатационной ответственности потребителей до станции очистки (КОС). Водоотведение стоков обеспечиваются системой канализационных сетей (раздельная схема хозяйственно-бытовой и ливневой канализации), канализационными насосными станциями, комплексом канализационных очистных сооружений (КОС).

На территории муниципального образования «город Орел» можно выделить одну технологическую зону, образованную на базе КОС (станция аэрации).

Учитывая, что объем сточных вод в централизованной системе водоотведения муниципального образования «Город Орел» (принимаемых от многоквартирных домов и жилых домов, от гостиниц, иных объектов для временного проживания, от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, а также объем поверхностных сточных вод (централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения)) составил более 50 % общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения, и одним из видов экономической деятельности МПП ВКХ «Орелводоканал» (осуществляющего водоотведение и эксплуатирующего объекты этой системы на праве долгосрочной аренды), определенным в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, является деятельность по сбору и обработке сточных вод (код ОКВЭД 37.00), централизованная система водоотведения муниципального образования «Город Орел» относится к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

К основным техническим и технологическим проблемам системы водоотведения муниципального образования «Город Орел» относятся:

- длительный срок эксплуатации объектов водоотведения (КОС, КНС, канализационные сети);

- несоответствия очистки сточных вод современным нормативам.

- 2.2. Направления развития централизованной системы водоотведения

Основные направления, принципы и задачи развития централизованных систем водоотведения города Орел:

- охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения качественного водоотведения;

- обеспечение доступности водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих водоотведение;

- обеспечение развития централизованных систем водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами и привлечения инвестиций организаций;

- приоритетность обеспечения населения централизованной системой водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоотведение, и их абонентов;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих водоотведения, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоотведения;

- организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует.

- 2.3.Баланс сточных вод в системе водоотведения

- 2.3.1.Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за последние 3 года приведены в таблице Таблица 10.

Таблица 10 — Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за последние 3 года

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| Объём сточных вод от всех потребителей | тыс.м3 | 36809,99 | 35688,61 | 33837,76 |
| - из них прошедших очистку | тыс.м3 | 36809,99 | 35688,61 | 33837,76 |
| Объём стоков, собранных в СЦВ от всех потребителей, включая: | тыс.м3 | 23467,86 | 22954,37 | 23533,84 |
| Резерв мощности КОС (при максимальном суточном объеме поступления сточных вод) | % | 16,54% | 19,08% | 23,28% |

- 2.3.2.Перспективные балансы водоотведения

На текущий момент дефицита производственных мощностей нет, интенсификация качества очистки сточных вод на период до 2036 года решается в рамках реализации мероприятий схемы водоотведения.

Общий баланс поступающих сточных вод состоит из объема стоков, собранных в централизованной системе водоотведения) от всех потребителей (бытовые потребители, бюджетные потребители, прочие потребители) и притока неорганизованных стоков.

Сведения о приеме сточных вод в перспективе до 2036 года представлены в таблице Таблица 11.

Таблица 11 — Перспективный баланс водоотведения в технологической зоне МПП ВКХ «Орелводоканал»

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём сточных вод, поступающих на ОСК | тыс.м3 | 33837,76 | 36541,60 | 36531,65 | 36376,60 | 36643,81 | 35950,76 | 35323,44 | 34768,11 | 34157,98 | 33597,33 | 33082,15 | 32608,75 | 32608,75 | 32608,75 | 32608,75 | 32608,75 |
| - из них прошедших очистку | тыс.м3 | 33837,76 | 36541,60 | 36531,65 | 36376,60 | 36643,81 | 35950,76 | 35323,44 | 34768,11 | 34157,98 | 33597,33 | 33082,15 | 32608,75 | 32608,75 | 32608,75 | 32608,75 | 32608,75 |
| Объём стоков, собранных в СЦВ от всех потребителей, включая: | тыс.м3 | 23533,84 | 24045,00 | 25048,53 | 25824,76 | 26947,72 | 27041,02 | 27136,29 | 27244,93 | 27244,93 | 27244,93 | 27244,93 | 27244,93 | 27244,93 | 27244,93 | 27244,93 | 27244,93 |
| - бытовых потребителей | тыс.м3 | 18638,15 | 19105,76 | 19957,83 | 20665,01 | 21571,91 | 21661,05 | 21750,19 | 21839,32 | 21839,32 | 21839,32 | 21839,32 | 21839,32 | 21839,32 | 21839,32 | 21839,32 | 21839,32 |
| - бюджетных потребителей | тыс.м3 | 1413,96 | 1775,40 | 1892,91 | 1940,36 | 1986,70 | 1990,86 | 1996,99 | 2016,50 | 2016,50 | 2016,50 | 2016,50 | 2016,50 | 2016,50 | 2016,50 | 2016,50 | 2016,50 |
| - прочих потребителей | тыс.м3 | 3481,73 | 3163,84 | 3197,79 | 3219,39 | 3389,11 | 3389,11 | 3389,11 | 3389,11 | 3389,11 | 3389,11 | 3389,11 | 3389,11 | 3389,11 | 3389,11 | 3389,11 | 3389,11 |
| Приток неорганизованных стоков | тыс.м3 | 10303,92 | 12496,60 | 11483,13 | 10551,84 | 9696,09 | 8909,74 | 8187,16 | 7523,18 | 6913,05 | 6352,40 | 5837,22 | 5363,82 | 5363,82 | 5363,82 | 5363,82 | 5363,82 |
| *- Значения на 2022 год приняты в соответствии с планом организации МПП ВКХ «Орелводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения

Оказание услуг по водоотведению должно обеспечиваться 24 часа в сутки в течение всего периода реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения муниципального образования «Город Орел».

Основными задачами, решаемыми схемой водоотведения, являются:

- обеспечение доступности водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности МПП ВКХ «Орелводоканал»,

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения.

Реализация мероприятий, направленных на достижение утвержденных НДС по каждому веществу, приведет к снижению доли проб сточных вод, не соответствующих установленным НДС, лимитам на сбросы, а планомерная замена ветхих сетей будет способствовать снижению среднего уровня износа сетей и количества перерывов, аварий и засоров в канализационных сетях, тем самым обеспечивая качество и надежность услуги водоотведения существующим и перспективным потребителям муниципального образования «Город Орел».

В условиях экономии воды и ежегодного увеличения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. В рамках схемы водоотведения муниципального образования «Город Орел» предусматривается реализация следующих мероприятий:

- Реконструкция очистных сооружений с доведением показателей очистки до нормативных значений;

- Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов (реконструкция 16 КНС и реконструкция 233,83 км канализационных сетей);

- Строительство канализационных сетей для подключения перспективных потребителей протяженностью 22,07 км;

- Повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения (снижение уровня загрязняющих веществ и микроорганизмов; снижение затрат на ремонты насосов).

Общая стоимость мероприятий (без НДС с учетом индексов дефляторов) составляет 12873,79 млн. руб., в том числе:

- Реконструкция очистных сооружений канализации – 4460,0 млн. руб.;

- Реконструкция магистральных канализационных сетей и объектов с целью создания резерва пропускной способности – 176,504 млн. руб.;

- Строительство канализационных сетей с целью подключения объектов малоэтажной застройки – 15,678 млн. руб.;

- Строительство канализационных сетей с целью подключения перспективных абонентов – 340,254 млн. руб.;

- Модернизация КНС и механизированных комплексов в целях снижению сбросов загрязняющих веществ – 42,097 млн. руб.;

- Мероприятия в части энергосбережения и повышение энергетической эффективности – 13,497 млн. руб.;

- Мероприятия с целью снижения негативное воздействие на окружающую среду – 29,609 млн. руб.;

- Мероприятия по реконструкции КНС, имеющих степень износа более 60% - 3919,365 млн. руб.;

- Перекладка участков канализационных коллекторов и сетей, нуждающихся в замене – 3876,785 млн. руб.

- 2.5.Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Плановые значения показателей централизованной системы водоотведения муниципального образования «Город Орел» представлены в таблице Таблица 12.

Таблица 12 — Плановые показатели развития централизованных систем водоотведения

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год) | ед./км | 769,0 | 690,0 |
| Доли сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 |
| Показатель качества очистки сточных вод (доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы) | % | 100,0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВтч/м3 | 0,584 | 0,530 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВтч/м3 |  |  |

Технико-экономические показатели схемы водоотведения муниципального образования «Город Орел» представлены в таблице Таблица 13.

Таблица 13 — Технико-экономические показатели схемы водоотведения муниципального образования «Город Орел»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 год | 2036 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность системы водоотведения | тыс. м3/сут | 145,0 | 136,0 |
| Производительность очистных сооружений | тыс. м3/сут | 145,0 | 136,0 |
| Увеличение производительности системы | тыс. м3/сут | - | - |
| Новые строящиеся сети | км | - | 22,07 |
| Реконструируемые сети канализации | км | - | 233,83 |
| Реконструируемые насосные станции | ед. | - | 16 |
| Общая стоимость мероприятий (без НДС с учетом индексов дефляторов) | млрд. рублей | 12,874 |  |

Заместитель Мэра города Орла-

начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта

администрации города Орла                                                                       В.Н. Ничипоров